УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

от_______________г. №_______

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования

п. Балахта

на период 2013 – 2028 годы

(актуализация по состоянию на 2022г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Исполнитель:

ООО «СибЭнергоСбережение»

Директор______________/Стариков М.М./

г. Красноярск – 2022 г.

Оглавление

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	15

Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	15

1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций	15

1.1.2 Зоны действия производственных котельных	16

1.1.3 Зоны действия индивидуального теплоснабжения	16

1.1.4 Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения города за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	16

Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	17

1.2.1 Структура основного оборудования	17

1.2.2 Описание источников тепловой энергии	18

1.2.3 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	20

1.2.4 Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	20

Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ	20

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	20

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	36

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	36

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов	36

1.3.6  Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	36

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	37

1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	39

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	39

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	43

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	43

1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей	46

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	46

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передачи тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям  за последние 3 года	46

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	47

1.3.16 Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	47

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	47

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	67

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	67

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	67

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	68

1.3.22 Описание изменений технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	68

Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	68

Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	80

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	80

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	81

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	81

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	82

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	82

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	82

1.5.7 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	83

Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	85

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	85

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	86

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	86

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	86

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	87

1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	87

Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	88

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	88

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	88

1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	88

Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ	89

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	89

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	89

1.8.3 Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки	89

1.8.4 Описание использования местных видов топлива	89

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	90

1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	90

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа	90

1.8.8 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	91

Часть 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	91

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	91

1.9.2 Частота отключений потребителей	92

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	92

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	92

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"	93

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	93

1.9.7 Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	93

Часть 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	93

Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	95

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	95

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	96

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	97

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителе	97

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	97

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	97

1.11.7 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	97

Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	97

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	97

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	98

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	98

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	98

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	98

1.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения города, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	99

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	100

Часть 1.	ДАННЫЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	100

Часть 2. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ФОНДОВ, СГРУПИРОВАННЫЕ ПО РАСЧЕТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И ПО ЗОНАМ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА МНОГКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	102

Часть 3. ПРОГНОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОГЛАСОВАННЫХ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	102

Часть 4. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	105

Часть 5. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	106

Часть	6. ПРОГНОЗЫ  ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ  ПОТРЕБЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ, ПРИ УСЛОВИИ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И ИХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ И ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪКТАМИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ  И ПО ВОДАМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР) В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	106

Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	106

Часть	8. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	107

Часть	9. АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ ОТНОСИТЕЛЬНО УКАЗАННОГО В УТВЕРЖДЕННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРОГНОЗА ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ	107

Часть 10. РАСЧЕТНАЯ ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА НА КОЛЛЕКТОРАХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	107

Часть 11. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ И ЛЕТНИЙ ПЕРИОДЫ	107

ГЛАВА 3.  ЭЛЕКТРОННАЯ  МОДЕЛЬ  СИСТЕМЫ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	107

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ	И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	108

Часть 1. БАЛАНСЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОМ ИЗ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ РЕЗЕРВОВ (ДЕФИЦИТОВ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ ВЕЛИЧИН РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	108

Часть 2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ КАЖДОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ВЫВОДА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	112

Часть 3. ВЫВОДЫ О РЕЗЕРВАХ (ДЕФИЦИТАХ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	113

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН  РАЗВИТИЯ  СИСТЕМ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	114

Часть 1. ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РАНЕЕ ПРИНЯТОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В УТВЕРЖДЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)	114

Часть 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	114

Часть 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ВАРИАНТА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	115

Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МАСТЕР-ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	115

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	115

Часть 1. РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА НОРМАТИВНЫХ ПОТЕРЬ (В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА ПЛАНОВЫХ ПОТЕРЬ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	116

Часть 2. МАКСИМАЛЬНЫЙ И СРЕДНЕЧАСОВОЙ РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАССЧИТЫВАЕМЫЙ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ СРОКОВ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	116

Часть 3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ	117

Часть 4. НОРМАТИВНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ (ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И АВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ) ЧАСОВОЙ РАСХОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	117

Часть 5. СУЩЕСТВУЮЩИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	118

Часть 6. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ, ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	119

Часть 7. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСЧЕТНЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ ВСЕХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	119

Часть 8. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ, ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	119

ГЛАВА 7.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	119

Часть 1. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ	119

Часть 2. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РЕШЕНИЯМИ ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	120

Часть 3. АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ОТНЕСЕНИИ ТАКОГО ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕНОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОДУ ДОЛГОСРОЧНОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА МОЩНОСТИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД), В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	120

Часть 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	120

Часть 5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	120

Часть 6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ КОТЕЛЬНЫХ В ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, С ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	121

Часть 7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	121

Часть 8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	121

Часть 9. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	121

Часть 10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ) ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	121

Часть 11. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ	121

Часть 12. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	122

Часть 13. АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА	124

Часть 14.  ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	124

Часть 15. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАДИУСА ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	124

Часть 16. ПОКРЫТИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ, НЕ ОБЕСПЕЧЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ	124

Часть 17. МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА БАЗЕ ПРИРОСТА ТЕПЛОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НА КОЛЛЕКТОРАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	124

Часть 18. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ ЗАГРУЗКИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ	125

Часть 19. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВИДАМ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТОПЛИВА	125

Часть 20. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ, РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ И ПРОШЕДШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	125

ГЛАВА 8.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	125

Часть 1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ЗОНЫ С ИЗБЫТКОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ)	125

Часть 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ ВО ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	125

Часть 3. СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	126

Часть 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ	126

Часть 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	126

Часть 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	126

Часть 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА	127

Часть 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ	127

Часть 9. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	127

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	127

Часть 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТИПАМ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЙ АБОНЕНСКИХ ВВОДОВ) К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	127

Часть 2. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	128

Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) К ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	128

Часть 4. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕХОДА ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	129

Часть 5. ОЦЕНКА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) И ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	129

Часть 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ	130

Часть 7. ОПИСАНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРЕОБОРУДОВАННЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ	130

ГЛАВА 10.  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	131

Часть 1. РАСЧЕТЫ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ЧАСОВЫХ И ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ОСНОВНОГО ВИДА ТОПЛИВА ДЛЯ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО ПЕРИОДОВ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	131

Часть 3. ВИД ТОПЛИВА ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА.	134

Часть 4. ВИД ТОПЛИВА (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТОПЛИВОМ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛЬ, - ВИД ИСКОПАЕМОГО УГЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ ГОСТ 25543-2013 "УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ"), ИХ ДОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	134

Часть 5. ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ В ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВИД ТОПЛИВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПО СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СООТВЕТСВУЮЩЕМ ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ.	135

Часть 6. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИИЯ ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА.	135

Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТОПЛИВНЫХ БАЛАНСАХ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСТРОЕННЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	135

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	135

Часть 1. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ОТКАЗАМ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ  СЕТЕЙ  (АВАРИЙНЫМ  СИТУАЦИЯМ),  СРЕДНЕЙ  ЧАСТОТЫ  ОТКАЗОВ УЧАСТКОВ  ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ  (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ)  В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	135

Часть 2. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЯМ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ПРОИЗОШЛИ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ), СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	136

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА (АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ) И БЕЗОТКАЗНОЙ (БЕЗАВАРИЙНОЙ) РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ПРИСОЕДИНЕННЫМ К МАГИСТРАЛЬНЫМ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ТЕПЛОПРОВОДАМ	137

Часть 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПРОВОДОВ К НЕСЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	138

Часть 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НЕДООТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИЧИНЕ ОТКАЗОВ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) И ПРОСТОЕВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	138

Часть 6. ПРИМЕНЕНИЕ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СИСТЕМ С ДУБЛИРОВАННЫМИ СВЯЗЯМИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НОРМАТИВНУЮ ГОТОВНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	138

Часть 7. УСТАНОВКА РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	139

Часть 8. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ	139

Часть 9. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СМЕЖНЫХ РАЙОНОВ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	139

Часть 10. УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ	139

Часть 11. УСТАНОВКА БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ	139

Часть 12. ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАСЧЕТУ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	139

Часть 13. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОКАЗАТЕЛЯХ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	147

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	147

Часть 1. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	147

Часть 2. ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	147

Часть 3. РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ	148

Часть 4. РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	148

Часть 5. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБОСНОВАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ (ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ) В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИХ ФАКТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	148

ГЛАВА 13.  ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	150

Часть 1. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	154

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	155

Часть 1. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	155

Часть 2. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	155

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ	155

Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	157

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	157

Часть 1. РЕЕСТР СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	157

Часть 2. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	157

Часть 3. ОСНОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ	158

Часть 4. ЗАЯВКИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДАННЫЕ В РАМКАХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	159

Часть 5. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)	159

Часть 6. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗОНАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОИЗОШЕДШИХ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, И АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ В РЕЕСТРЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И РЕЕСТРЕ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ) С ОПИСАНИЕМ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	160

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	160

Часть 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	160

Часть 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	160

Часть 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ОТ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	160

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	160

ГЛАВА 18.  СВОДНЫЙ  ТОМ  ИЗМЕНЕНИЙ,  ВЫПОЛНЕННЫХ  В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	161

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В данной главе и в дальнейших материалах проекта под базовой версией Схемы теплоснабжения принимается актуализированный проект Схемы теплоснабжения на 2013 г., утвержденный Постановлением Администрации муниципального образования от 21.06.2013 года №46а «Об утверждении актуализированной редакции схемы теплоснабжения п. Балахта Балахтинского района до 2028 года».

При актуализации Схемы теплоснабжения на период до 2028 года, за базовый период актуализации принять 2021 год.

Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Теплоснабжающие организации представлены в таблице 1.1.1.1.

Таблица 1.1.1.1 - Теплоснабжающие организации

| № | Теплоснабжающая организация | Теплового источника | Зона действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «КрасЭко» | СЦТ № 18 Котельная МКУ, п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 3 | п. Балахта |
|  |  | СЦТ № 18 Котельная № 5 Аптека, п. Балахта, ул. Ленина, 54а | п. Балахта |
|  |  | СЦТ № 18 Котельная № 6 ЦРБ, п. Балахта, ул. Советская, 113, стр. 1 | п. Балахта |
| 2 | ГПКК «ЦРКК» | Терморобот Тр-600, п. Балахта, ул. Богаткова, 1 | п. Балахта |
|  |  | Терморобот ТР-200, п. Балахта, ул. Чайковского, 40 | п. Балахта |

Теплосетевые организации представлены в таблице 1.1.1.2.

Таблица 1.1.1.2 - Теплосетевые организации

| № | Теплосетевая организация | Обслуживание сетей от теплового источника | Общая протяженность сетей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | АО «КрасЭко» | СЦТ № 18 Котельная МКУ, п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 3 | 6778,0000 |  |
|  |  | СЦТ № 18 Котельная № 5 Аптека, п. Балахта, ул. Ленина, 54а | 771,5000 |  |
|  |  | СЦТ № 18 Котельная № 6 ЦРБ, п. Балахта, ул. Советская, 113, стр. 1 | 1353,0000 |  |
| 2 | ГПКК «ЦРКК» | Терморобот Тр-600, п. Балахта, ул. Богаткова, 1 | 62,0000 |  |
|  |  | Терморобот ТР-200, п. Балахта, ул. Чайковского, 40 | 78,0000 |  |

1.1.2 Зоны действия производственных котельных

Индивидуальный источник ИП Передельский котельная убойного цеха расположена в п. Балахта.

Индивидуальный источник котельная ООО «Балахтинский хлеб» п Балахта, ул. Заречная, 32.

1.1.3 Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Большая часть индивидуальной жилой застройки муниципального образования, используют индивидуальные источники теплоснабжения. Индивидуальные жилые дома имеют печное отопление.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Индивидуальный источник котельная клуба «Колос» отапливает самого себя.

Индивидуальный источник котельная АО «Краевое АТП» расположен по адресу п. Балахта, ул. Заречная, 2.

Индивидуальный источник котельная АО «Балахтинское ДРСУ» раположен по адресу п. Балахта, ул. Катко, 22.

Индивидуальный источник электрокотельная МБУК Балахтинский музей расположена по адресу п. Балахта, ул. Ленина.

Индивидуальный источник котельная КГКУ «Балахтинский отдел ветеринарии» расположен по адресу п. Балахта, ул. Заречная, 29.

Индивидуальный источник котельная КГКУ «Балахтинский отдел ветеринарии» расположен по адресу п. Балахта, ул. Гагарина, 1.

1.1.4 Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения города за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За базовый период актуализации в части изменений функциональной структуры теплоснабжения произошло следующее изменение:

- На сегодняшний момент теплоснабжающей организацией является ГПКК «ЦРКК» и АО «КрасЭко».

Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.2.1 Структура основного оборудования

Состав основного оборудования представлен в таблицах ниже.

Таблица 1.2.1.1 - Основное оборудование тепловых источников

| № | Наименование оборудования | Тип котла | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| АО «КрасЭко» |  |  |  |  |
| СЦТ № 18 Котельная МКУ, п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 3 |  |  |  |  |
| 1 | КВм-2,0К | Твердотопливный | 2010 | Водогрейный |
| 2 | КВм-2,0К | Твердотопливный | 2010 | Водогрейный |
| 3 | КВм-2,0К | Твердотопливный | 2010 | Водогрейный |
| 4 | КВм-2,0К | Твердотопливный | 2010 | Водогрейный |
| СЦТ № 18 Котельная № 5 Аптека, п. Балахта, ул. Ленина, 54а |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,63-95 | Твердотопливный | 2018 | водогрейный |
| 2 | КВр-0,63-95К | Твердотопливный | 2021 | водогрейный |
| СЦТ № 18 Котельная № 6 ЦРБ, п. Балахта, ул. Советская, 113, стр. 1 |  |  |  |  |
| 1 | КВЦ 1,25 | Твердотопливный | 2010 | водогрейный |
| 2 | КВр-0,63-оур | Твердотопливный | 2014 | водогрейный |
| 3 | КВр-0,63К | Твердотопливный | 2013 | водогрейный |
| 4 | КВр 1,16-95 | Твердотопливный | 2018 | водогрейный |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |
| Терморобот Тр-600, п. Балахта, ул. Богаткова, 1 |  |  |  |  |
| 1 | КВа-0,3 | Твердотопливный | 2016 | зав. № 923 |
| 2 | КВа-0,3 | Твердотопливный | 2016 | зав. № 924 |
| Терморобот ТР-200, п. Балахта, ул. Чайковского, 40 |  |  |  |  |
| 1 | КВа-0,1 | Твердотопливный | 2015 | зав. № 870 |
| 2 | КВа-0,1 | Твердотопливный | 2015 | зав. № 871 |

Таблица 1.2.1.2 - Насосное оборудование

| № | Назначение насоса | Марка насоса | Производительность, м3/час | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| АО «КрасЭко» |  |  |  |  |
| СЦТ № 18 Котельная МКУ, п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 3 |  |  |  |  |
| 1 | Сетевые насосы ТС | BL 80/200-30/2, QU PA 200L2A-92 | 125,0000 | 30,0000 |
| 2 | Подпиточные насосы сетевого контура | МР 305-3 | 3,0000 | 0,7500 |
| 3 | Подпиточный насосы сетевого контура | QP 200/25 | 12,0000 | 2,6000 |
| 4 | Подпиточные насосы котлового контура | МР 603-3 | 1,0000 | 0,5500 |
| СЦТ № 18 Котельная № 5 Аптека, п. Балахта, ул. Ленина, 54а |  |  |  |  |
| 1 | Сетевые насосы: №2 №1 Станция подпитки | WILO QSFA 160M2A-92N К80-50-200А АИР 132 М2У3 Зубр 1000 | 50 45 3,3 | 11 11 1 |
| СЦТ № 18 Котельная № 6 ЦРБ, п. Балахта, ул. Советская, 113, стр. 1 |  |  |  |  |
| 1 | Сетевые насосы ГВС | КМ65-50-160 | 25,0000 | 5,5000 |
| 2 | Сетевые насосы ГВС | К65-50-160 | 25,0000 | 5,5000 |
| 3 | Сетевые насосы ТС | К80-50-200 | 50,0000 | 15,0000 |
| 4 | Сетевые насосы ТС | КМ100-80-160 | 100,0000 | 15,0000 |
| 5 | Станция подпитки | Зубр-1000 | 3,3000 | 1,0000 |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |
| Терморобот Тр-600, п. Балахта, ул. Богаткова, 1 |  |  |  |  |
| 1 | Сетевой насос | Wilo TVP IPL 50/130-2.2/2 | 51,7000 | 0,0000 |
| Терморобот ТР-200, п. Балахта, ул. Чайковского, 40 |  |  |  |  |
| 1 | Сетевой насос | GRUNDFОS UPS40-180F | 24,0000 | 0,0000 |

1.2.2 Описание источников тепловой энергии

Таблица 1.2.2.1 - Описание источников тепловой энергии

| № | Показатель | СЦТ № 18 Котельная МКУ, п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 3 | СЦТ № 18 Котельная № 5 Аптека, п. Балахта, ул. Ленина, 54а | СЦТ № 18 Котельная № 6 ЦРБ, п. Балахта, ул. Советская, 113, стр. 1 | Терморобот Тр-600, п. Балахта, ул. Богаткова, 1 | Терморобот ТР-200, п. Балахта, ул. Чайковского, 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Температурный график работы | 85/60 | 70/40 | 70/40 | 90/70 | 90/70 |
| 2 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 6,8800 | 1,0400 | 3,1600 | 0,5160 | 0,1720 |
| 3 | Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,0770 | 0,0030 | 0,0100 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4 | Ограничения тепловой мощности | - | - | - | - | - |
| 5 | Параметры тепловой мощности нетто, Гкал/ч | 6,8030 | 1,0370 | 3,1500 | 0,5160 | 0,1720 |
| 6 | Год ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования | 2010 | - | - | 2016 | 2015 |
| 7 | Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта | - | - | - | - | - |
| 8 | Коэффициент использования установленной мощности, % | 72,5381 | 24,2615 | 27,6840 | 70,4671 | 40,4070 |
| 9 | Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Качественное регулирование | Качественное регулирование | Качественное регулирование | Качественное регулирование | Качественное регулирование |
| 10 | Способ учета тепла отпущенного в тепловые сети | Прибор учета | Прибор учета | Прибор учета | Прибор учета | Прибор учета |
| 11 | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |

1.2.3 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Указанные источники отсутствуют

1.2.4 Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

С года утверждения базовой версии Схемы теплоснабжения, изменений в составе оборудования, следующие:

- на котельной №5 в 2018 году установлен котел КВр-0,63-95. В 2021 году установлен котел КВр-0,63-95К.

- на котельной №6 в 2018 году установлен котел КВр 1,16-95.

Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

1.3.1.1 Тепловые сети СЦТ № 18 Котельная МКУ, п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 3

СЦТ № 18 Котельная МКУ, п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 3 осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии п. Балахта. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей находится в пределах от 1981 до 2012 гг. Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 6,778 км.

Таблица 1.3.1.1.1 - Сети

| № | Обозначение участка сети | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная характеристика сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котельная - ТК1 | 273,0000 | 85,0000 | 1982 | 85/60 | 23,2050 |
| 2 | ТК1-ТК3 | 108,0000 | 10,0000 | 1982 | 85/60 | 1,0800 |
| 3 | ТК3а-ул.Космонавтов№27 | 57,0000 | 25,0000 | 1982 | 85/60 | 1,4250 |
| 4 | ТК3-ул.Космонавтов №29 | 32,0000 | 118,0000 | 1982 | 85/60 | 3,7760 |
| 5 | ТК3-ул.Космонавтов№34 | 25,0000 | 16,0000 | 1983 | 85/60 | 0,4000 |
| 6 | ТК3-ТК3а | 108,0000 | 26,0000 | 1982 | 85/60 | 2,8080 |
| 7 | ТК3а-ТК9а | 108,0000 | 26,0000 | 1983 | 85/60 | 2,8080 |
| 8 | ТК9а-ул. Космонавтов №32 | 25,0000 | 16,0000 | 1982 | 85/60 | 0,4000 |
| 9 | ТК9а-ул. Космонавтов №25 | 48,0000 | 15,0000 | 1982 | 85/60 | 0,7200 |
| 10 | ТК9а-ТК10 | 108,0000 | 24,0000 | 1982 | 85/60 | 2,5920 |
| 11 | ТК10-ул.Космонавтов №30 | 57,0000 | 38,0000 | 1983 | 85/60 | 2,1660 |
| 12 | ТК10-ТК11 | 89,0000 | 60,0000 | 1982 | 85/60 | 5,3400 |
| 13 | ТК11-ул.Космонавтов №28 | 45,0000 | 38,0000 | 1983 | 85/60 | 1,7100 |
| 14 | ТК11-ул.Космонавтов №23 | 32,0000 | 13,0000 | 1982 | 85/60 | 0,4160 |
| 15 | ТК11-ТК12 | 76,0000 | 24,0000 | 1983 | 85/60 | 1,8240 |
| 16 | ТК12-ул.Космонавтов №21 | 32,0000 | 18,0000 | 1982 | 85/60 | 0,5760 |
| 17 | ТК12-ул.Космонавтов №26 А | 25,0000 | 20,0000 | 1982 | 85/60 | 0,5000 |
| 18 | Т1 - ТК12а | 32,0000 | 45,0000 | 1983 | 85/60 | 1,4400 |
| 19 | ТК12а-Гараж ул. Космонавтов 21 | 25,0000 | 40,0000 | 1982 | 85/60 | 1,0000 |
| 20 | ТК12а - Баня ул. Космонавтов 23 | 25,0000 | 18,0000 | 1982 | 85/60 | 0,4500 |
| 21 | ТК12-ТК13 | 76,0000 | 28,0000 | 1982 | 85/60 | 2,1280 |
| 22 | ТК13-ТК14 | 76,0000 | 9,0000 | 1982 | 85/60 | 0,6840 |
| 23 | ТК14-ул.Космонавтов №19 | 57,0000 | 20,0000 | 1982 | 85/60 | 1,1400 |
| 24 | ТК14-ТК14а | 76,0000 | 420,0000 | 1982 | 85/60 | 31,9200 |
| 25 | ТК14а-ул.Космонавтов №1 | 32,0000 | 15,0000 | 1982 | 85/60 | 0,4800 |
| 26 | Т3-ул.Космонавтов №-1а СТР4 | 32,0000 | 10,0000 | 1982 | 85/60 | 0,3200 |
| 27 | Т2-Т3 | 57,0000 | 15,0000 | 1983 | 85/60 | 0,8550 |
| 28 | Т5-ул.Космонавтов №1а | 32,0000 | 10,0000 | 1983 | 85/60 | 0,3200 |
| 29 | ТК1-ТК2 | 273,0000 | 109,0000 | 1983 | 85/60 | 29,7570 |
| 30 | ТК2-ТК15 | 108,0000 | 7,0000 | 1983 | 85/60 | 0,7560 |
| 31 | ТК15-ТК16 | 108,0000 | 31,0000 | 1983 | 85/60 | 3,3480 |
| 32 | ТК16-ул.Правды №29 | 32,0000 | 15,0000 | 1983 | 85/60 | 0,4800 |
| 33 | ТК16-ТК17 | 108,0000 | 31,0000 | 1983 | 85/60 | 3,3480 |
| 34 | ТК17-ул.Правды №27 | 32,0000 | 15,0000 | 1983 | 85/60 | 0,4800 |
| 35 | ТК17-ТК18 | 108,0000 | 33,0000 | 1983 | 85/60 | 3,5640 |
| 36 | ТК18-ул.Правды №25 | 32,0000 | 15,0000 | 1983 | 85/60 | 0,4800 |
| 37 | ТК18-ТК19 | 89,0000 | 50,0000 | 1983 | 85/60 | 4,4500 |
| 38 | ТК19-ул.Правды №23 А | 32,0000 | 20,0000 | 1983 | 85/60 | 0,6400 |
| 39 | Т6- ул. Правды №25 А | 32,0000 | 5,0000 | 1983 | 85/60 | 0,1600 |
| 40 | ТК19-ТК24 | 89,0000 | 176,0000 | 1983 | 85/60 | 15,6640 |
| 41 | ТК21-ул.Правды №18 | 32,0000 | 15,0000 | 1983 | 85/60 | 0,4800 |
| 42 | ТК21-ТК22 | 57,0000 | 25,0000 | 1983 | 85/60 | 1,4250 |
| 43 | ТК22-ул.Правды №16 | 25,0000 | 7,0000 | 1983 | 85/60 | 0,1750 |
| 44 | ТК22-ТК23 | 25,0000 | 38,0000 | 1983 | 85/60 | 0,9500 |
| 45 | ТК23-ул.Правды №14 | 25,0000 | 7,0000 | 1983 | 85/60 | 0,1750 |
| 46 | ТК21-ТК24 | 89,0000 | 34,0000 | 1983 | 85/60 | 3,0260 |
| 47 | ТК24-ул.Правды №17 | 32,0000 | 7,0000 | 1983 | 85/60 | 0,2240 |
| 48 | ТК24-ТК25 | 76,0000 | 40,0000 | 1983 | 85/60 | 3,0400 |
| 49 | ТК25-ул.Правды №15 | 32,0000 | 7,0000 | 1983 | 85/60 | 0,2240 |
| 50 | ТК25-ТК26 | 76,0000 | 35,0000 | 1983 | 85/60 | 2,6600 |
| 51 | ТК26-ул.Правды №12 | 25,0000 | 18,0000 | 1983 | 85/60 | 0,4500 |
| 52 | ТК26-ТК27 | 57,0000 | 15,0000 | 1983 | 85/60 | 0,8550 |
| 53 | ТК27-ул.Правды №11 | 25,0000 | 16,0000 | 1983 | 85/60 | 0,4000 |
| 54 | ТК27-ТК27а | 57,0000 | 16,0000 | 1983 | 85/60 | 0,9120 |
| 55 | ТК27а-ул.Правды №10 | 32,0000 | 30,0000 | 1983 | 85/60 | 0,9600 |
| 56 | ТК27а-ТК28 | 57,0000 | 32,0000 | 1983 | 85/60 | 1,8240 |
| 57 | ТК28-ул.Правды №7 | 32,0000 | 35,0000 | 1983 | 85/60 | 1,1200 |
| 58 | Т7-ТК1а | 57,0000 | 16,0000 | 1983 | 85/60 | 0,9120 |
| 59 | ТК1а-Гараж ул. Комсомольская 25 стр. 1 | 32,0000 | 10,0000 | 1983 | 85/60 | 0,3200 |
| 60 | ТК1а-Т10 | 57,0000 | 189,0000 | 1983 | 85/60 | 10,7730 |
| 61 | Т8-ул. Комсомольская №25 | 32,0000 | 14,0000 | 1981 | 85/60 | 0,4480 |
| 62 | Т9-ул. Комсомольская №27 | 32,0000 | 7,0000 | 1981 | 85/60 | 0,2240 |
| 63 | Т10 -ул. Комсомольская №29 | 32,0000 | 7,0000 | 1981 | 85/60 | 0,2240 |
| 64 | Т11-ТК15а | 45,0000 | 27,0000 | 1981 | 85/60 | 1,2150 |
| 65 | ТК15а-ул.Правды №32 | 25,0000 | 14,0000 | 1981 | 85/60 | 0,3500 |
| 66 | ТК16а-ул.Правды №30 | 25,0000 | 14,0000 | 1981 | 85/60 | 0,3500 |
| 67 | ТК-15а-ТК16а | 45,0000 | 32,0000 | 1981 | 85/60 | 1,4400 |
| 68 | ТК4а-ТК4 | 273,0000 | 32,0000 | 1981 | 85/60 | 8,7360 |
| 69 | ТК2-ТК4 | 273,0000 | 126,0000 | 1983 | 85/60 | 34,3980 |
| 70 | ТК4-ТК29 | 108,0000 | 48,0000 | 1981 | 85/60 | 5,1840 |
| 71 | ТК29-Т15 | 76,0000 | 17,0000 | 1981 | 85/60 | 1,2920 |
| 72 | Т15-ул.Комсомольская №21 | 57,0000 | 17,0000 | 1981 | 85/60 | 0,9690 |
| 73 | Т15-ул.Комсомольская №23 | 57,0000 | 25,0000 | 1981 | 85/60 | 1,4250 |
| 74 | ТК29-ТК30 | 108,0000 | 128,0000 | 1981 | 85/60 | 13,8240 |
| 75 | ТК30-ул.Комсомольская №17 | 89,0000 | 40,0000 | 1981 | 85/60 | 3,5600 |
| 76 | ТК30- ул.Комсомольская №19 | 89,0000 | 66,0000 | 1981 | 85/60 | 5,8740 |
| 77 | ТК30-ТК32 | 76,0000 | 108,0000 | - | 85/60 | 8,2080 |
| 78 | ТК32-ул.Комсомольская №15а | 57,0000 | 30,0000 | 1981 | 85/60 | 1,7100 |
| 79 | ТК32-ул.Комсомольская №7 | 57,0000 | 70,0000 | 1981 | 85/60 | 3,9900 |
| 80 | ТК32-ул.Комсомольская №9 | 57,0000 | 20,0000 | 1981 | 85/60 | 1,1400 |
| 81 | ТК32-ТК33 | 76,0000 | 22,0000 | 1981 | 85/60 | 1,6720 |
| 82 | Т17-ТК33 | 76,0000 | 28,0000 | 1981 | 85/60 | 2,1280 |
| 83 | Т17-ул.Комсомольская №18 | 25,0000 | 15,0000 | 1981 | 85/60 | 0,3750 |
| 84 | Т17-ул.Комсомольская №16 | 25,0000 | 8,0000 | 1981 | 85/60 | 0,2000 |
| 85 | Т17-ул.Комсомольская №16 | 57,0000 | 70,0000 | 1981 | 85/60 | 3,9900 |
| 86 | Т16-ул.Комсомольская №14 | 32,0000 | 6,0000 | 1981 | 85/60 | 0,1920 |
| 87 | ТК33-ТК34 | 76,0000 | 144,0000 | 1981 | 85/60 | 10,9440 |
| 88 | ТК34-Ворошилова №11 | 57,0000 | 6,0000 | 1981 | 85/60 | 0,3420 |
| 89 | ТК34-ТК35 | 57,0000 | 76,0000 | 1983 | 85/60 | 4,3320 |
| 90 | ТК35-Маяковского №13 | 32,0000 | 30,0000 | 1983 | 85/60 | 0,9600 |
| 91 | ТК35-Маяковского №14 | 25,0000 | 46,0000 | 1983 | 85/60 | 1,1500 |
| 92 | ТК4а-ул.Комсомольская №26 | 32,0000 | 14,0000 | 1983 | 85/60 | 0,4480 |
| 93 | ТК4а-ТК5 | 273,0000 | 96,0000 | 1983 | 85/60 | 26,2080 |
| 94 | ТК5-ТК56 | 76,0000 | 142,0000 | 2012 | 85/60 | 10,7920 |
| 95 | Т12 -Магазин ул. Комсомольская 28 стр. 1 | 57,0000 | 22,0000 | 1983 | 85/60 | 1,2540 |
| 96 | Т13-Магазин ул. Комсомольская 28 стр. 4 | 57,0000 | 5,0000 | 1983 | 85/60 | 0,2850 |
| 97 | ТК56-Комсомольская №28 | 57,0000 | 6,0000 | 1983 | 85/60 | 0,3420 |
| 98 | ТК56-Комсомольская №30 | 57,0000 | 28,0000 | 1983 | 85/60 | 1,5960 |
| 99 | ул. Комсомольская №30-ул. Комсомольская №32 | 25,0000 | 24,0000 | 1983 | 85/60 | 0,6000 |
| 100 | ТК5-Т36 | 108,0000 | 15,0000 | 1983 | 85/60 | 1,6200 |
| 101 | Т36-Маяковского №32 | 57,0000 | 25,0000 | 1983 | 85/60 | 1,4250 |
| 102 | Т36-Т37 | 108,0000 | 34,0000 | 1983 | 85/60 | 3,6720 |
| 103 | Т37-ТК39 | 108,0000 | 48,0000 | 1983 | 85/60 | 5,1840 |
| 104 | Т37-Маяковского №30 | 57,0000 | 25,0000 | 1983 | 85/60 | 1,4250 |
| 105 | Т37-ТК39 | 108,0000 | 48,0000 | 1983 | 85/60 | 5,1840 |
| 106 | ТК39-Маяковского №28 | 57,0000 | 14,0000 | 1983 | 85/60 | 0,7980 |
| 107 | ТК39-Маяковского №19 | 45,0000 | 62,0000 | 1983 | 85/60 | 2,7900 |
| 108 | ТК39-ТК40 | 76,0000 | 118,0000 | 1983 | 85/60 | 8,9680 |
| 109 | ТК40-Маяковского №22 | 57,0000 | 14,0000 | 1983 | 85/60 | 0,7980 |
| 110 | ТК40-Маяковского №17 | 76,0000 | 32,0000 | 1983 | 85/60 | 2,4320 |
| 111 | ТК40-Маяковского №15 | 57,0000 | 66,0000 | 1983 | 85/60 | 3,7620 |
| 112 | ТК5-ТК6 | 219,0000 | 110,0000 | 1983 | 85/60 | 24,0900 |
| 113 | ТК6-ТК41 | 159,0000 | 15,0000 | 1983 | 85/60 | 2,3850 |
| 114 | ТК41-ул.Сурикова №29 | 57,0000 | 6,0000 | 1983 | 85/60 | 0,3420 |
| 115 | ТК41-ТК42 | 159,0000 | 100,0000 | 1983 | 85/60 | 15,9000 |
| 116 | ТК42-Т42а | 76,0000 | 20,0000 | 1983 | 85/60 | 1,5200 |
| 117 | Т42а-ул.Сурикова №27 | 57,0000 | 5,0000 | 1983 | 85/60 | 0,2850 |
| 118 | Т42а-ул.Сурикова №25 | 57,0000 | 10,0000 | 1983 | 85/60 | 0,5700 |
| 119 | ТК42-ТК43 | 76,0000 | 70,0000 | 1983 | 85/60 | 5,3200 |
| 120 | ТК43-ул.Сурикова №23 | 57,0000 | 16,0000 | 1983 | 85/60 | 0,9120 |
| 121 | ТК6-ТК7 | 219,0000 | 102,0000 | 1983 | 85/60 | 22,3380 |
| 122 | ТК7-ТК44 | 133,0000 | 144,0000 | 1983 | 85/60 | 19,1520 |
| 123 | ТК52-ул.Молодогвардейцев-4 | 57,0000 | 6,0000 | 1983 | 85/60 | 0,3420 |
| 124 | ТК52-ул.Сурикова №12 | 76,0000 | 37,0000 | 1983 | 85/60 | 2,8120 |
| 125 | ТК44-ул.Сурикова 8 Гараж | 89,0000 | 15,0000 | 1983 | 85/60 | 1,3350 |
| 126 | Гараж ул. Сурикова 8- адм. зданиеул.Сурикова №8 | 76,0000 | 30,0000 | 1983 | 85/60 | 2,2800 |
| 127 | ТК44-ТК45 | 133,0000 | 30,0000 | 1983 | 85/60 | 3,9900 |
| 128 | ТК45-ул.Сурикова РДК | 89,0000 | 68,0000 | 1983 | 85/60 | 6,0520 |
| 129 | ТК7-ТК52а | 219,0000 | 218,0000 | 1983 | 85/60 | 47,7420 |
| 130 | ТК52а-Школа №1 ул. Сурикова 14 | 159,0000 | 52,0000 | 1983 | 85/60 | 8,2680 |
| 131 | ТК52а-ТК53 | 159,0000 | 70,0000 | 1983 | 85/60 | 11,1300 |
| 132 | ТК53-Гараж ул. Мудрова 4. | 159,0000 | 16,0000 | 1983 | 85/60 | 2,5440 |
| 133 | ТК53-Школа Интернат ул. Сурикова 14 стр. 1 | 108,0000 | 105,0000 | 1983 | 85/60 | 11,3400 |
| 134 | ТК53-ТК54а | 159,0000 | 350,0000 | 1983 | 85/60 | 55,6500 |
| 135 | ТК54а-стадион "Родник" ул. Мудрова 2 | 108,0000 | 110,0000 | 1983 | 85/60 | 11,8800 |
| 136 | Стадион "Родник" ул. Мудрова 2-Гараж ул. Мудрова 4 | 40,0000 | 20,0000 | 1983 | 85/60 | 0,8000 |
| 137 | ТК7-ТК8 | 219,0000 | 72,0000 | 1983 | 85/60 | 15,7680 |
| 138 | ТК8-ул.60 Октября №13 | 45,0000 | 20,0000 | 1983 | 85/60 | 0,9000 |
| 139 | ТК8-ТК8а | 133,0000 | 58,0000 | 1983 | 85/60 | 7,7140 |
| 140 | ТК8а-ТК51 | 76,0000 | 72,0000 | 1983 | 85/60 | 5,4720 |
| 141 | ТК51-ул.60 Октября №24 | 57,0000 | 14,0000 | 1983 | 85/60 | 0,7980 |
| 142 | ТК51-ул.60 Октября №22 | 57,0000 | 20,0000 | 1983 | 85/60 | 1,1400 |
| 143 | ТК8а-ТК8б | 57,0000 | 86,0000 | 1983 | 85/60 | 4,9020 |
| 144 | ТК8б-ул.60 Октября №20 | 76,0000 | 65,0000 | 1983 | 85/60 | 4,9400 |
| 145 | ТК8б-ТК9б | 133,0000 | 40,0000 | 2012 | 85/60 | 5,3200 |
| 146 | ТК9б-ул.60 лет Октября, №18 (Социальный Дом) | 57,0000 | 14,0000 | 1983 | 85/60 | 0,7980 |
| 147 | ТК9б-ТК48 | 108,0000 | 70,0000 | 1983 | 85/60 | 7,5600 |
| 148 | ТК48-ул.60 Октября №14 | 76,0000 | 15,0000 | 1981 | 85/60 | 1,1400 |
| 149 | ТК48-ТК49 | 108,0000 | 25,0000 | 1981 | 85/60 | 2,7000 |
| 150 | ТК49-ул.Садовая №5 | 89,0000 | 14,0000 | 1983 | 85/60 | 1,2460 |
| 151 | ТК49-ул.Садовая №3 | 57,0000 | 36,0000 | 1983 | 85/60 | 2,0520 |
| Итого |  |  | 6778,0000 |  |  | 708,3730 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.2 Тепловые сети СЦТ № 18 Котельная № 5 Аптека, п. Балахта, ул. Ленина, 54а

СЦТ № 18 Котельная № 5 Аптека, п. Балахта, ул. Ленина, 54а осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии п. Балахта. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей находится в пределах от 1974 до 2009 гг. Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 0,7715 км.

Таблица 1.3.1.2.1 - Сети

| № | Обозначение участка сети | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная характеристика сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котельная- ТК2 | 159,0000 | 24,0000 | 2003 | 70/40 | 3,8160 |
| 2 | ТК1-Т1 | 89,0000 | 20,0000 | 2003 | 70/40 | 1,7800 |
| 3 | ТК2-ул.Ленина д52 | 45,0000 | 10,0000 | 2006 | 70/40 | 0,4500 |
| 4 | ТК2-ТК3 | 159,0000 | 34,0000 | 2003 | 70/40 | 5,4060 |
| 5 | ТК1- Гараж ул. Ленина 54 стр.1 | 32,0000 | 20,0000 | 2006 | 70/40 | 0,6400 |
| 6 | Т2 - Маг. ул.Ленина№58 | 57,0000 | 50,0000 | 2008 | 70/40 | 2,8500 |
| 7 | Т5- Маг. ул.Ленина№56 | 57,0000 | 5,0000 | 2006 | 70/40 | 0,2850 |
| 8 | Маг. ул.Ленина№58- Маг.ул.Ленина№ 60 | 32,0000 | 12,0000 | 2003 | 70/40 | 0,3840 |
| 9 | ТК3- Служба занятости ул.Советская д.45 | 76,0000 | 223,0000 | 2006 | 70/40 | 16,9480 |
| 10 | Т4-ул.Ленина «Спец Одежда» | 25,0000 | 30,0000 | 2006 | 70/40 | 0,7500 |
| 11 | Т3-ул.Ленина «ПРЕСТИЖ» | 25,0000 | 10,0000 | 2006 | 70/40 | 0,2500 |
| 12 | ТК4-ТК3 | 89,0000 | 80,0000 | 2006 | 70/40 | 7,1200 |
| 13 | Т6-ул.Ленина №27 Гараж | 45,0000 | 7,0000 | 2003 | 70/40 | 0,3150 |
| 14 | ул.Ленина №27 Гараж-ТК5 | 45,0000 | 7,0000 | 2003 | 70/40 | 0,3150 |
| 15 | ТК5-ул.Ленина №27 Прокуратура | 45,0000 | 15,0000 | 2003 | 70/40 | 0,6750 |
| 16 | ТК4- ТК6 | 89,0000 | 95,0000 | 2003 | 70/40 | 8,4550 |
| 17 | Т7- ул.К.Маркса №2 | 45,0000 | 37,5000 | 2006 | 70/40 | 1,6875 |
| 18 | ТК6-ул.Советская №34 | 57,0000 | 3,0000 | 1974 | 70/40 | 0,1710 |
| 19 | Т8-ул.Советская №34 стр1 | 57,0000 | 4,0000 | 2006 | 70/40 | 0,2280 |
| 20 | ТК6-ул.Советская №34 стр. 2 | 57,0000 | 67,0000 | 1974 | 70/40 | 3,8190 |
| 21 | Котельная- Гараж «МБУ Транс Авто» | 57,0000 | 0,0000 | 2009 | 70/40 | 0,0000 |
| 22 | Гараж «МБУ Транс Авто»- Гараж | 57,0000 | 18,0000 | 2009 | 70/40 | 1,0260 |
| Итого |  |  | 771,5000 |  |  | 57,3705 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.3 Тепловые сети СЦТ № 18 Котельная № 6 ЦРБ, п. Балахта, ул. Советская, 113, стр. 1

СЦТ № 18 Котельная № 6 ЦРБ, п. Балахта, ул. Советская, 113, стр. 1 осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии п. Балахта. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей находится в пределах от 1981 до 2008 гг. Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 1,353 км.

Таблица 1.3.1.3.1 - Сети

| № | Обозначение участка сети | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная характеристика сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котельная -Т7 | 159,0000 | 100,0000 | 1981 | 70/40 | 15,9000 |
| 2 | Т7-Род.дом ул. Советская №113 | 76,0000 | 18,0000 | 1981 | 70/40 | 1,3680 |
| 3 | Т7-ТК2 | 159,0000 | 86,0000 | 1981 | 70/40 | 13,6740 |
| 4 | ТК2-Поликлиника ул. Советская №113 | 89,0000 | 45,0000 | 1981 | 70/40 | 4,0050 |
| 5 | ТК2-Стационар ул. Советская №113 | 108,0000 | 25,0000 | 1981 | 70/40 | 2,7000 |
| 6 | Род. дом ул. Советская №113-Общежитие №68а ул. Советская 113 | 32,0000 | 48,0000 | 2008 | 70/40 | 1,5360 |
| 7 | ТК6 - Поликлиника ул. Советская №113 | 76,0000 | 25,0000 | 2008 | 70/40 | 1,9000 |
| 8 | ТК6-Т2 | 57,0000 | 60,0000 | 1982 | 70/40 | 3,4200 |
| 9 | Т2 -ул.Советская№62 | 32,0000 | 5,0000 | 1982 | 70/40 | 0,1600 |
| 10 | Т3 - Т5 | 57,0000 | 56,0000 | 1982 | 70/40 | 3,1920 |
| 11 | Т3 -ул.Советская№64 | 32,0000 | 5,0000 | 1982 | 70/40 | 0,1600 |
| 12 | Т4 -ул. Советская №66 | 32,0000 | 5,0000 | 1982 | 70/40 | 0,1600 |
| 13 | Т5 -ул. Советская №68 | 32,0000 | 5,0000 | 1982 | 70/40 | 0,1600 |
| 14 | ТК6 -ул.Советская№111 | 48,0000 | 45,0000 | 1982 | 70/40 | 2,1600 |
| 15 | Котельная -ТК3 | 89,0000 | 40,0000 | 1982 | 70/40 | 3,5600 |
| 16 | ТК3- Морг ул. Советская 113 стр 2 | 32,0000 | 11,0000 | 1982 | 70/40 | 0,3520 |
| 17 | ТК3-ТК4 | 89,0000 | 20,0000 | 1982 | 70/40 | 1,7800 |
| 18 | ТК4-ТК7 | 89,0000 | 35,0000 | 1982 | 70/40 | 3,1150 |
| 19 | ТК7-Инфекция ул. Советская 113 стр 6 | 89,0000 | 5,0000 | 1981 | 70/40 | 0,4450 |
| 20 | ТК4-ТК5 | 57,0000 | 110,0000 | 1981 | 70/40 | 6,2700 |
| 21 | Т6-Общежитие ул. Советская 113 стр 6 | 38,0000 | 2,0000 | 1981 | 70/40 | 0,0760 |
| 22 | ТК5-ул. Советская 113А | 38,0000 | 10,0000 | 2008 | 70/40 | 0,3800 |
| 23 | ТК5-Гараж ул. Советская 113 стр 6 | 57,0000 | 85,0000 | 2008 | 70/40 | 4,8450 |
| 24 | ГВС Котельная -Т7 | 76,0000 | 100,0000 | 2008 | 70/40 | 7,6000 |
| 25 | ГВС Т7-Род.дом ул. Советская №113 | 48,0000 | 18,0000 | 1981 | 70/40 | 0,8640 |
| 26 | ГВС Т7-ТК2 | 76,0000 | 86,0000 | 1981 | 70/40 | 6,5360 |
| 27 | ГВС ТК2-Поликлиника ул. Советская №113 | 57,0000 | 45,0000 | 2008 | 70/40 | 2,5650 |
| 28 | ГВС ТК2-Стационар ул. Советская №113 | 57,0000 | 25,0000 | 2008 | 70/40 | 1,4250 |
| 29 | ГВС Котельная -ТК3 | 48,0000 | 40,0000 | 2008 | 70/40 | 1,9200 |
| 30 | ГВС ТК3- Морг ул. Советская 113 стр 2 | 32,0000 | 11,0000 | 1981 | 70/40 | 0,3520 |
| 31 | ГВС ТК3-ТК4 | 48,0000 | 20,0000 | 1981 | 70/40 | 0,9600 |
| 32 | ГВС ТК4-ТК7 | 48,0000 | 35,0000 | 1981 | 70/40 | 1,6800 |
| 33 | ГВС ТК7-Инфекция ул. Советская 113 стр 6 | 48,0000 | 5,0000 | 1981 | 70/40 | 0,2400 |
| 34 | ГВС ТК4-ТК5 | 48,0000 | 110,0000 | 1981 | 70/40 | 5,2800 |
| 35 | ГВС Т6-Общежитие ул. Советская 113 стр 6 | 38,0000 | 2,0000 | 2008 | 70/40 | 0,0760 |
| 36 | ГВС ТК5- ул. Советская 113А | 38,0000 | 10,0000 | 2008 | 70/40 | 0,3800 |
| Итого |  |  | 1353,0000 |  |  | 101,1960 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.4 Тепловые сети Терморобот Тр-600, п. Балахта, ул. Богаткова, 1

Терморобот Тр-600, п. Балахта, ул. Богаткова, 1 осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии п. Балахта. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей находится в пределах 1989 гг. Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 0,062 км.

Таблица 1.3.1.4.1 - Сети

| № | Обозначение участка сети | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная характеристика сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Кот-я -РДК | 80,0000 | 25,0000 | 1989 | 90/70 | 2,0000 |
| 2 | Кот-я - Гараж | 80,0000 | 25,0000 | 1989 | 90/70 | 2,0000 |
| 3 | Гараж-здание | 50,0000 | 12,0000 | 1989 | 90/70 | 0,6000 |
| Итого |  |  | 62,0000 |  |  | 4,6000 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.1.5 Тепловые сети Терморобот ТР-200, п. Балахта, ул. Чайковского, 40

Терморобот ТР-200, п. Балахта, ул. Чайковского, 40 осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии п. Балахта. Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 0,078 км.

Таблица 1.3.1.5.1 - Сети

| № | Обозначение участка сети | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию | Температурный график | Материальная характеристика сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | АМК-ТК1 | 65,0000 | 12,0000 | - | 90/70 | 0,7800 |
| 2 | Стар. кот.-ТК1 | 80,0000 | 8,0000 | - | 90/70 | 0,6400 |
| 3 | ТК1-школа | 80,0000 | 17,0000 | - | 90/70 | 1,3600 |
| 4 | ТК1-мастер-я | 80,0000 | 41,0000 | - | 90/70 | 3,2800 |
| Итого |  |  | 78,0000 |  |  | 6,0600 |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

1.3.2.1 Схема тепловой сети от  СЦТ № 18 Котельная МКУ, п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 3

1.3.2.2 Схема тепловой сети от  СЦТ № 18 Котельная № 5 Аптека, п. Балахта, ул. Ленина, 54а

1.3.2.3 Схема тепловой сети от  СЦТ № 18 Котельная № 6 ЦРБ, п. Балахта, ул. Советская, 113, стр. 1

1.3.2.4 Зона действия котельной терморобот ТР-200

1.3.2.5 Зона действия котельной терморобот ТР-600

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Смотри п.1.3.1.

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки.

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Камеры тепловых сетей устраивают по трассе для установки оборудования теплопроводов (задвижек, сальниковых компенсаторов, дренажных и воздушных устройств, контрольно-измерительных приборов и др.), требующего постоянного осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. Кроме того, в камерах устраивают ответвления к потребителям и неподвижные опоры. Переходы труб одного диаметра к трубам другого диаметра также находятся в пределах камер. Всем камерам (узлам ответвлений) по трассе тепловой сети присваивают эксплуатационные номера, которыми они обозначаются на планах, схемах и пьезометрических графиках. Размещаемое в камерах оборудование доступно для обслуживания, что достигается обеспечением достаточных расстояний между оборудованием и между стенками камер. Высоту камер в свету выбирают не менее 1,8 м. Внутренние габариты камер в целом зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными конструкциями и оборудованием.

1.3.6  Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

1.3.6.1 СЦТ № 18 Котельная МКУ, п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 3

СЦТ № 18 Котельная МКУ, п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 3 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 85/60.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.2 СЦТ № 18 Котельная № 5 Аптека, п. Балахта, ул. Ленина, 54а

СЦТ № 18 Котельная № 5 Аптека, п. Балахта, ул. Ленина, 54а осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 70/40.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.3 СЦТ № 18 Котельная № 6 ЦРБ, п. Балахта, ул. Советская, 113, стр. 1

СЦТ № 18 Котельная № 6 ЦРБ, п. Балахта, ул. Советская, 113, стр. 1 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 70/40.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.4 Терморобот Тр-600, п. Балахта, ул. Богаткова, 1

Терморобот Тр-600, п. Балахта, ул. Богаткова, 1 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 90/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.5 Терморобот ТР-200, п. Балахта, ул. Чайковского, 40

Терморобот ТР-200, п. Балахта, ул. Чайковского, 40 осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 90/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют графику на рисунках ниже.

Рисунок 1.3.6.1 – Температурный график

Рисунок 1.3.6.2 – Температурный график

1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Таблица 1.3.9.1 - Статистика отказов тепловых сетей

| № | Отключение |  | Включение |  | Оборудование | Причины отключения | Последствия отключения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата | Время | Дата | Время |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СЦТ № 18 Котельная МКУ, п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 25.04.2021 | 17:05 | 25.04.2021 | 19:37 | Трасса ТС по ул. Сурикова от МКУ. Порыв подающего трубопровода Ду-76 по ул. Сурикова, 28 | Износ | Перекрыта запорная арматура в ТК-42. Произведены сварочные работы. | Время перерыва в теплоснабжения 2:32 |
| 2 | 24.01.2020 | 18:40 | 24.01.2020 | 19:25 | Т/трасса от котельной МКУ Балахта. Перекрыт ТК-6, течь крана отвода для аварийной подпитки трассы | Износ | Произведена замена крана диам.32 мм. | Время перерыва в теплоснабжения 0:45 |
| СЦТ № 18 Котельная № 5 Аптека, п. Балахта, ул. Ленина, 54а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10.11.2020 | 9:45 | 10.11.2020 | 16:25 | Котельная Аптека, котел №2. Порыв трубы Ду-57 в дымогарном барабане | Износ | Выведен в ремонт. В работе котел №1. Параметры в норме. Произведены сварочные работы. Введен в работу котел №2. | Время простоя оборудования 6:40 |
| 4 | 18.04.2019 | 13:40 | 18.04.2019 | 22:10 | Котельная "Аптека". Останов котельной. Отсутствует подача э/э со стор.Ф.33-3 (баланс МРСК) | Неисправность в эл.сетях МРСК | Эл.снабжение восстановлено. Котельная в работе. | Время простоя оборудования 8:30 |
| 5 | 28.02.2020 | 12:00 | 28.02.2020 | 16:30 | Трасса ТС от Котельной "Аптека". Порыв трубопровода трассы ТС между ТК-4 и ТК-5. | Износ | 28.02.20 в 12:00 обнаружено. Трасса ТС в работе.. Ведутся земляные работы. Порыв устранен наложением бандажа (без отключения потребителей). | Время простоя оборудования 4:30 |
| 6 | 09.01.2019 | 11:45 | 09.01.2019 | 15:05 | Трасса ТС по ул.Ленина. Порыв трассы ТС по ул.Ленина,54 меджу ТК-1 и зданием аптеки | Износ | Перекрыт участок трассы ТС в ТК-1 на здание аптеки. Наложен бандаж на место порыва. | Время перерыва в теплоснабжения 3:20 |
| СЦТ № 18 Котельная № 6 ЦРБ, п. Балахта, ул. Советская, 113, стр. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 16.03.2021 | 16:05 | 16.03.2021 | 16:54 | Котельная ЦРБ, котел №2. Вышел из строя вентилятор поддува на котле №2 | Обрыв лопастей вентилятора | Котел с дымососм в работе. На котле №2 произведена замена вентилятора поддува вместе с э/двигателем с аварийного склада. Введен в работу. | Время простоя оборудования 0:49 |
| 8 | 06.07.2021 | 21:15 | 08.07.2021 | 16:55 | Котельная ЦРБ. Отсутствует э/снабжение от сетей МРСК | Неисправность в эл. сетях МРСК. Отключение Ф.33-3 | Введен в работу ДГ (ДГ на балансе ЦРБ). Эл.снабжение восстановлено. Котельная в работе по нормальной схеме. | Время простоя оборудования 43:40 |
| 9 | 29.01.2019 | 13:30 | 29.01.2019 | 15:00 | Котельная ЦРБ. Останов котельной. Отсутствует подача холодной воды на котельную | Неисправность в смежных сетях на ВНБ (баланс Водоканала) | Насосы на циркуляции. Организован подвоз воды. В 15:00 котельная в работе. Тнв= -14, по факту Тп/То=40/34, по графику Тп/То=55/40. В 16:30 параметры восстановлены, соответствуют графику. В 18:50 водоснабжение на котельную восстановлено. | Время перерыва в теплоснабжения 1:30 |
| 10 | 21.05.2019 | 23:15 | 22.05.2019 | 05:20 | Котельная ЦРБ. Останов котельной. Нет подпитки ХВ | Неисправность в смежных сетях ВСК (причину не сообщают) | Котельная введена в работу. | Время перерыва в теплоснабжения 6:05 |
| 11 | 25.05.2020 | 8:46 | 25.06.2020 | 9:00 | Котельной "ЦРБ", СН-2. Вышел из строя эл. двигатель сетевого насоса. | Износ | СН-2 вывели в ремонт, ввели в работу СН-1. В наличии насоса нет, будет подаваться СЗ. Заменен насос в сборе с эл.двигателем на аналогичный | Время простоя оборудования 00:014 |

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Время восстановления работоспособности представлено в таблице 1.3.9.1.

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

К процедурам диагностики тепловых сетей, относятся:

-испытания трубопроводов на плотность и прочность;

-замеры показаний индикаторов скорости коррозии, устанавливаемых в наиболее характерных точках.

-замеры потенциалов трубопровода, для выявления мест наличия электрохимической коррозии.

-диагностика металлов.

На основании результатов диагностики, анализа статистики повреждений, срока службы и результатов гидравлических испытаний трубопроводов выбираются участки тепловой сети, требующие замены, после чего принимается решение о включении участков тепловых сетей в планы капитальных ремонтов.

Капитальный ремонт включает в себя полную замену трубопровода и частичную замену строительных конструкций. Планирование капитальных ремонтов производится по критериям:

-количества дефектов на участке трубопровода в отопительный период и межотопительный, в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и прочность;

- результатов диагностики тепловых сетей;

-объема последствий в результате вынужденного отключения участка;

- срок эксплуатации трубопровода.

В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики:

Эксплуатационные испытания:

Гидравлические испытания на плотность и механическую прочность – проводятся ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требований ПТЭ электрических станций и сетей РФ и ФНП ОРПД. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам дефектации определяется объем ремонта.

Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся с периодичностью установленной главным инженером организации обслуживающие тепловые сети (1 раз в 2 года) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год.

Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери – проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления.

Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.

Регламентные работы:

Контрольные шурфовки – проводятся ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ.

Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии - проводится с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях (РД 153-34.1-17.465-00). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется скорость внутренней коррозии мм/год и делается заключение об агрессивности сетевой воды. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.

Техническое освидетельствование – проводится в части наружного осмотра, гидравлических испытаний и технического диагностирования:

-наружный осмотр - ежегодно;

-гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта связанного со сваркой;

-техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, механические испытания).

Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.

Планирование капитальных (текущих) ремонтов:

На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой).

На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.

Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей

Ремонтные работы на тепловых сетях в летний период выполняются согласно планируемым работам производственной программы с привязкой к положению о планово-предупредительном ремонте.

Целью испытаний тепловых сетей:

- проверка работы и выявление дефектов тепловых сетей или их оборудования при наиболее напряженных гидравлических и тепловых режимах;

- определение технических характеристик, необходимых для нормирования показателей тепловых сетей и отдельных объектов, а также для разработки рациональных режимов работы СЦТ;

-контроль фактических технических показателей состояния и режимов работы тепловой сети и элементов её оборудования, выяснение причины их отклонения от расчётных или установленных ранее опытных значений.

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Таблица 1.3.13.1 - Технологические потери

| № | Наименование источника | Технологические потери при передаче тепловой энергии, Гкал | Нормативные потери теплоносителя, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | СЦТ № 18 Котельная МКУ, п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 3 | 3390,0000 | - |
| 2 | СЦТ № 18 Котельная № 5 Аптека, п. Балахта, ул. Ленина, 54а | 128,0000 | - |
| 3 | СЦТ № 18 Котельная № 6 ЦРБ, п. Балахта, ул. Советская, 113, стр. 1 | 645,0000 | - |
| 4 | Терморобот Тр-600, п. Балахта, ул. Богаткова, 1 | 0,0000 | - |
| 5 | Терморобот ТР-200, п. Балахта, ул. Чайковского, 40 | 0,0000 | - |

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передачи тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям  за последние 3 года

По предоставленным данным от АО «КрасЭко» потери тепловой энергии по тепловым сетям составляют 4163 Гкал Учет отпущенной в сеть тепловой энергии, осуществляется по прибору учета.

По предоставленным данным от ГПКК «ЦРКК» потери тепловой энергии по тепловым сетям составляют 0 Гкал Учет отпущенной в сеть тепловой энергии, осуществляется по прибору учета.

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

1.3.16 Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Схема подключения отопительных установок потребителей –зависимая.

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

В п. Балахта имеется 5 источников энергии. Сумма всех приборов учета по категориям следующая:

Население – 0 %

Бюджет – 0 %

Прочие – 0 %

Таблица 1.3.17.1 - Обеспеченность приборами учета потребителей

| № | Источник тепловой энергии | Адрес потребителя | Тип потребителя | Обеспеченность прибором учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «КрасЭко» |  |  |  |  |
| 1 | СЦТ № 18 Котельная МКУ, п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 3 | Балахта, Молодогвардейцев, 4, | Бюджет | н/д |
| 2 |  | Балахта, Сурикова, 8, | Бюджет | н/д |
| 3 |  | Балахта, Сурикова, 12, | Бюджет | н/д |
| 4 |  | Балахта, Сурикова, 8, | Бюджет | н/д |
| 5 |  | Балахта, Космонавтов, 21, | Бюджет | н/д |
| 6 |  | Балахта, Космонавтов, 1, | Бюджет | н/д |
| 7 |  | Балахта, Молодогвардейцев, 4, | Бюджет | н/д |
| 8 |  | Балахта, Космонавтов, 21, | Бюджет | н/д |
| 9 |  | Балахта, Маяковского, 19, 8а | Бюджет | н/д |
| 10 |  | Балахта, Космонавтов, 1 А, | Бюджет | н/д |
| 11 |  | Балахта, Космонавтов, 1 А, | Бюджет | н/д |
| 12 |  | Балахта, Сурикова, 25, 13 | Бюджет | н/д |
| 13 |  | Балахта, Маяковского, 15, строение 3 | Бюджет | н/д |
| 14 |  | Балахта, Сурикова, 12, | Бюджет | н/д |
| 15 |  | Балахта, Сурикова, 23, | Прочие | н/д |
| 16 |  | Балахта, Космонавтов, 1 А, строение 4 | Прочие | н/д |
| 17 |  | Балахта, Космонавтов, 21, 7 | Прочие | н/д |
| 18 |  | Балахта, Космонавтов, 21, | Прочие | н/д |
| 19 |  | Балахта, Комсомольская, 28, строение 4 | Прочие | н/д |
| 20 |  | Балахта, Сурикова, 12, 5 | Бюджет | н/д |
| 21 |  | Балахта, Комсомольская, 25, | Бюджет | н/д |
| 22 |  | Балахта, Комсомольская, 25, | Бюджет | н/д |
| 23 |  | Балахта, Сурикова, 12, | Бюджет | н/д |
| 24 |  | Балахта, Мудрова, 2, | Бюджет | н/д |
| 25 |  | Балахта, 60 лет октября, 20, | Бюджет | н/д |
| 26 |  | Балахта, 60 лет октября, 20, | Бюджет | н/д |
| 27 |  | Балахта, Космонавтов, 25, | Бюджет | н/д |
| 28 |  | Балахта, Космонавтов, 25, | Бюджет | н/д |
| 29 |  | Балахта, Молодежная, 14, | Бюджет | н/д |
| 30 |  | Балахта, Сурикова, 14, строение 1 | Бюджет | н/д |
| 31 |  | Балахта, Сурикова, 14, строение 2 | Бюджет | н/д |
| 32 |  | Балахта, Сурикова, 14, строение 1 | Бюджет | н/д |
| 33 |  | Балахта, Сурикова, 14, строение 2 пом. 1 | Бюджет | н/д |
| 34 |  | Балахта, Мудрова, 4, | Бюджет | н/д |
| 35 |  | Балахта, Мудрова, 4, | Бюджет | н/д |
| 36 |  | Балахта, Маяковского, 17, | Бюджет | н/д |
| 37 |  | Балахта, Мудрова, 5, | Бюджет | н/д |
| 38 |  | Балахта, Сурикова, 29, | Прочие | н/д |
| 39 |  | Балахта, Маяковского, 15, | Прочие | н/д |
| 40 |  | Балахта, Маяковского, 32, 13 | Бюджет | н/д |
| 41 |  | Балахта, Комсомольская, 28, | Бюджет | н/д |
| 42 |  | Балахта, Комсомольская, 28, 1 | Бюджет | н/д |
| 43 |  | Балахта, Сурикова, 12, 1 | Бюджет | н/д |
| 44 |  | Балахта, Космонавтов, 19, | Бюджет | н/д |
| 45 |  | Балахта, ул.Садовая, 1 | Бюджет | н/д |
| 46 |  | Балахта, Комсомольская, 28, 4 | Прочие | н/д |
| 47 |  | Балахта, Комсомольская, 27, 3 | Население | н/д |
| 48 |  | Балахта, Комсомольская, 17, 1 | Население | н/д |
| 49 |  | Балахта, Сурикова, 25, 1 | Население | н/д |
| 50 |  | Балахта, Правды, 16, 1 | Население | н/д |
| 51 |  | Балахта, Маяковского, 32, 2 | Население | н/д |
| 52 |  | Балахта, 60 лет октября, 18, 11 | Население | н/д |
| 53 |  | Балахта, Комсомольская, 17, 12 | Население | н/д |
| 54 |  | Балахта, Сурикова, 25, 5 | Население | н/д |
| 55 |  | Балахта, Маяковского, 28, 6 | Население | н/д |
| 56 |  | Балахта, Комсомольская, 19, 13 | Население | н/д |
| 57 |  | Балахта, 60 лет октября, 18, 13 | Население | н/д |
| 58 |  | Балахта, Сурикова, 27, 5 | Население | н/д |
| 59 |  | Балахта, Маяковского, 30, 3 | Население | н/д |
| 60 |  | Балахта, Маяковского, 19, 7 | Население | н/д |
| 61 |  | Балахта, Комсомольская, 19, 11 | Население | н/д |
| 62 |  | Балахта, Комсомольская, 30, 22 | Население | н/д |
| 63 |  | Балахта, Правды, 30, 4 | Население | н/д |
| 64 |  | Балахта, Маяковского, 32, 3 | Население | н/д |
| 65 |  | Балахта, Комсомольская, 30, 6 | Население | н/д |
| 66 |  | Балахта, Садовая, 3, 8 | Население | н/д |
| 67 |  | Балахта, 60 лет октября, 22, 5 | Население | н/д |
| 68 |  | Балахта, Маяковского, 19, 5 | Население | н/д |
| 69 |  | Балахта, Сурикова, 29, 6 | Население | н/д |
| 70 |  | Балахта, 60 лет октября, 14, 3 | Население | н/д |
| 71 |  | Балахта, Сурикова, 25, 3 | Население | н/д |
| 72 |  | Балахта, Сурикова, 27, 8 | Население | н/д |
| 73 |  | Балахта, Сурикова, 27, 17 | Население | н/д |
| 74 |  | Балахта, Комсомольская, 21, 14 | Население | н/д |
| 75 |  | Балахта, Маяковского, 32, 16 | Население | н/д |
| 76 |  | Балахта, Сурикова, 25, 6 | Население | н/д |
| 77 |  | Балахта, 60 лет октября, 22, 2 | Население | н/д |
| 78 |  | Балахта, Сурикова, 29, 1 | Население | н/д |
| 79 |  | Балахта, Маяковского, 30, 12 | Население | н/д |
| 80 |  | Балахта, Советская, 111, 1 | Население | н/д |
| 81 |  | Балахта, Комсомольская, 21, 10 | Население | н/д |
| 82 |  | Балахта, 60 лет октября, 14, 12 | Население | н/д |
| 83 |  | Балахта, Маяковского, 28, 1 | Население | н/д |
| 84 |  | Балахта, Космонавтов, 32, 2 | Население | н/д |
| 85 |  | Балахта, 60 лет октября, 18, 2 | Население | н/д |
| 86 |  | Балахта, Комсомольская, 19, 2 | Население | н/д |
| 87 |  | Балахта, Правды, 18, 7 | Население | н/д |
| 88 |  | Балахта, Сурикова, 25, 14 | Население | н/д |
| 89 |  | Балахта, Комсомольская, 29, 3 | Население | н/д |
| 90 |  | Балахта, Садовая, 3, 11 | Население | н/д |
| 91 |  | Балахта, 60 лет октября, 24, 10 | Население | н/д |
| 92 |  | Балахта, Комсомольская, 29, 2 | Население | н/д |
| 93 |  | Балахта, Маяковского, 32, 11 | Население | н/д |
| 94 |  | Балахта, Маяковского, 28, 4 | Население | н/д |
| 95 |  | Балахта, Комсомольская, 30, 14 | Население | н/д |
| 96 |  | Балахта, 60 лет октября, 18, 5 | Население | н/д |
| 97 |  | Балахта, 60 лет октября, 24, 5 | Население | н/д |
| 98 |  | Балахта, 60 лет октября, 24, 4 | Население | н/д |
| 99 |  | Балахта, 60 лет октября, 18, 16 | Население | н/д |
| 100 |  | Балахта, 60 лет октября, 24, 3 | Население | н/д |
| 101 |  | Балахта, Маяковского, 32, 6 | Население | н/д |
| 102 |  | Балахта, Комсомольская, 30, 12 | Население | н/д |
| 103 |  | Балахта, 60 лет октября, 18, 12 | Население | н/д |
| 104 |  | Балахта, Комсомольская, 21, 8 | Население | н/д |
| 105 |  | Балахта, 60 лет октября, 18, 4 | Население | н/д |
| 106 |  | Балахта, Сурикова, 29, 5 | Население | н/д |
| 107 |  | Балахта, Правды, 18, 1 | Население | н/д |
| 108 |  | Балахта, Комсомольская, 30, 23 | Население | н/д |
| 109 |  | Балахта, Сурикова, 27, 16 | Население | н/д |
| 110 |  | Балахта, Сурикова, 29, 15 | Население | н/д |
| 111 |  | Балахта, Правды, 30, 1 | Население | н/д |
| 112 |  | Балахта, Комсомольская, 26, 1 | Население | н/д |
| 113 |  | Балахта, Сурикова, 29, 18 | Население | н/д |
| 114 |  | Балахта, Комсомольская, 18, 1 | Население | н/д |
| 115 |  | Балахта, Правды, 32, 3 | Население | н/д |
| 116 |  | Балахта, 60 лет октября, 14, 11 | Население | н/д |
| 117 |  | Балахта, Комсомольская, 19, 16 | Население | н/д |
| 118 |  | Балахта, Сурикова, 29, 9 | Население | н/д |
| 119 |  | Балахта, Комсомольская, 30, 3 | Население | н/д |
| 120 |  | Балахта, 60 лет октября, 18, 8 | Население | н/д |
| 121 |  | Балахта, Садовая, 5, 2 | Население | н/д |
| 122 |  | Балахта, Комсомольская, 21, 2 | Население | н/д |
| 123 |  | Балахта, 60 лет октября, 18, 7 | Население | н/д |
| 124 |  | Балахта, Комсомольская, 19, 15 | Население | н/д |
| 125 |  | Балахта, 60 лет октября, 18, 3 | Население | н/д |
| 126 |  | Балахта, Маяковского, 30, 1 | Население | н/д |
| 127 |  | Балахта, Правды, 14, 4 | Население | н/д |
| 128 |  | Балахта, Сурикова, 27, 12 | Население | н/д |
| 129 |  | Балахта, Правды, 32, 8 | Население | н/д |
| 130 |  | Балахта, Комсомольская, 30, 19 | Население | н/д |
| 131 |  | Балахта, Комсомольская, 30, 1 | Население | н/д |
| 132 |  | Балахта, Садовая, 5, 7 | Население | н/д |
| 133 |  | Балахта, Маяковского, 28, 3 | Население | н/д |
| 134 |  | Балахта, 60 лет октября, 24, 6 | Население | н/д |
| 135 |  | Балахта, Маяковского, 28, 8 | Население | н/д |
| 136 |  | Балахта, Комсомольская, 19, 1 | Население | н/д |
| 137 |  | Балахта, Маяковского, 22, 5 | Население | н/д |
| 138 |  | Балахта, Комсомольская, 17, 11 | Население | н/д |
| 139 |  | Балахта, Космонавтов, 26 А, 1 | Население | н/д |
| 140 |  | Балахта, 60 лет октября, 24, 12 | Население | н/д |
| 141 |  | Балахта, Маяковского, 30, 11 | Население | н/д |
| 142 |  | Балахта, Комсомольская, 19, 6 | Население | н/д |
| 143 |  | Балахта, Комсомольская, 19, 7 | Население | н/д |
| 144 |  | Балахта, Садовая, 5, 1 | Население | н/д |
| 145 |  | Балахта, Комсомольская, 9, 2 | Население | н/д |
| 146 |  | Балахта, Комсомольская, 30, 5 | Население | н/д |
| 147 |  | Балахта, Комсомольская, 30, 9 | Население | н/д |
| 148 |  | Балахта, Правды, 25 А, 2 | Население | н/д |
| 149 |  | Балахта, Комсомольская, 30, 4 | Население | н/д |
| 150 |  | Балахта, Комсомольская, 29, 1 | Население | н/д |
| 151 |  | Балахта, Сурикова, 27, 2 | Население | н/д |
| 152 |  | Балахта, Маяковского, 22, 2 | Население | н/д |
| 153 |  | Балахта, Маяковского, 30, 13 | Население | н/д |
| 154 |  | Балахта, Маяковского, 22, 3 | Население | н/д |
| 155 |  | Балахта, Сурикова, 27, 1 | Население | н/д |
| 156 |  | Балахта, Сурикова, 27, 9 | Население | н/д |
| 157 |  | Балахта, Комсомольская, 21, 5 | Население | н/д |
| 158 |  | Балахта, Комсомольская, 29, 4 | Население | н/д |
| 159 |  | Балахта, Маяковского, 13 А, 2 | Население | н/д |
| 160 |  | Балахта, Правды, 11, 1 | Население | н/д |
| 161 |  | Балахта, Комсомольская, 17, 4 | Население | н/д |
| 162 |  | Балахта, Правды, 10, 2 | Население | н/д |
| 163 |  | Балахта, Садовая, 3, 7 | Население | н/д |
| 164 |  | Балахта, Правды, 32, 2 | Население | н/д |
| 165 |  | Балахта, Маяковского, 22, 8 | Население | н/д |
| 166 |  | Балахта, 60 лет октября, 14, 4 | Население | н/д |
| 167 |  | Балахта, 60 лет октября, 22, 9 | Население | н/д |
| 168 |  | Балахта, Комсомольская, 17, 14 | Население | н/д |
| 169 |  | Балахта, Комсомольская, 30, 16 | Население | н/д |
| 170 |  | Балахта, Садовая, 3, 10 | Население | н/д |
| 171 |  | Балахта, Космонавтов, 29, 1 | Население | н/д |
| 172 |  | Балахта, 60 лет октября, 14, 10 | Население | н/д |
| 173 |  | Балахта, Комсомольская, 16, 2 | Население | н/д |
| 174 |  | Балахта, 60 лет октября, 24, 1 | Население | н/д |
| 175 |  | Балахта, Сурикова, 27, 4 | Население | н/д |
| 176 |  | Балахта, Садовая, 3, 4 | Население | н/д |
| 177 |  | Балахта, Маяковского, 32, 15 | Население | н/д |
| 178 |  | Балахта, Комсомольская, 21, 9 | Население | н/д |
| 179 |  | Балахта, Комсомольская, 21, 7 | Население | н/д |
| 180 |  | Балахта, Комсомольская, 27, 2 | Население | н/д |
| 181 |  | Балахта, Маяковского, 32, 5 | Население | н/д |
| 182 |  | Балахта, Космонавтов, 23, 2 | Население | н/д |
| 183 |  | Балахта, Комсомольская, 23, 8 | Население | н/д |
| 184 |  | Балахта, Комсомольская, 30, 24 | Население | н/д |
| 185 |  | Балахта, Комсомольская, 21, 4 | Население | н/д |
| 186 |  | Балахта, Садовая, 5, 6 | Население | н/д |
| 187 |  | Балахта, Комсомольская, 23, 3 | Население | н/д |
| 188 |  | Балахта, 60 лет октября, 22, 11 | Население | н/д |
| 189 |  | Балахта, Правды, 17, 1 | Население | н/д |
| 190 |  | Балахта, Комсомольская, 30, 21 | Население | н/д |
| 191 |  | Балахта, Комсомольская, 30, 11 | Население | н/д |
| 192 |  | Балахта, Маяковского, 19, 4 | Население | н/д |
| 193 |  | Балахта, Маяковского, 19, 3 | Население | н/д |
| 194 |  | Балахта, Маяковского, 19, 8 | Население | н/д |
| 195 |  | Балахта, 60 лет октября, 22, 4 | Население | н/д |
| 196 |  | Балахта, Комсомольская, 17, 3 | Население | н/д |
| 197 |  | Балахта, Комсомольская, 30, 15 | Население | н/д |
| 198 |  | Балахта, Правды, 15, 2 | Население | н/д |
| 199 |  | Балахта, Комсомольская, 17, 8 | Население | н/д |
| 200 |  | Балахта, Правды, 18, 6 | Население | н/д |
| 201 |  | Балахта, Ворошилова, 11, 1 | Население | н/д |
| 202 |  | Балахта, Космонавтов, 32, 1 | Население | н/д |
| 203 |  | Балахта, Комсомольская, 19, 5 | Население | н/д |
| 204 |  | Балахта, Правды, 10, 1 | Население | н/д |
| 205 |  | Балахта, Садовая, 5, 11 | Население | н/д |
| 206 |  | Балахта, Маяковского, 32, 4 | Население | н/д |
| 207 |  | Балахта, Садовая, 5, 12 | Население | н/д |
| 208 |  | Балахта, Сурикова, 25, 18 | Население | н/д |
| 209 |  | Балахта, Комсомольская, 21, 16 | Население | н/д |
| 210 |  | Балахта, Маяковского, 30, 9 | Население | н/д |
| 211 |  | Балахта, Правды, 7, 2 | Население | н/д |
| 212 |  | Балахта, 60 лет октября, 24, 7 | Население | н/д |
| 213 |  | Балахта, Комсомольская, 21, 6 | Население | н/д |
| 214 |  | Балахта, Садовая, 5, 4 | Население | н/д |
| 215 |  | Балахта, Садовая, 3, 5 | Население | н/д |
| 216 |  | Балахта, Сурикова, 25, 9 | Население | н/д |
| 217 |  | Балахта, Правды, 32, 6 | Население | н/д |
| 218 |  | Балахта, Комсомольская, 32, 1 | Население | н/д |
| 219 |  | Балахта, Сурикова, 25, 17 | Население | н/д |
| 220 |  | Балахта, 60 лет октября, 24, 16 | Население | н/д |
| 221 |  | Балахта, Комсомольская, 19, 3 | Население | н/д |
| 222 |  | Балахта, Комсомольская, 23, 5 | Население | н/д |
| 223 |  | Балахта, Правды, 12, 2 | Население | н/д |
| 224 |  | Балахта, Советской Армии, 29, 1 | Население | н/д |
| 225 |  | Балахта, Садовая, 3, 6 | Население | н/д |
| 226 |  | Балахта, Правды, 27, 1 | Население | н/д |
| 227 |  | Балахта, Сурикова, 25, 12 | Население | н/д |
| 228 |  | Балахта, Сурикова, 27, 11 | Население | н/д |
| 229 |  | Балахта, Правды, 25, 1 | Население | н/д |
| 230 |  | Балахта, Садовая, 3, 9 | Население | н/д |
| 231 |  | Балахта, Сурикова, 29, 16 | Население | н/д |
| 232 |  | Балахта, Садовая, 5, 10 | Население | н/д |
| 233 |  | Балахта, Маяковского, 32, 12 | Население | н/д |
| 234 |  | Балахта, Маяковского, 28, 2 | Население | н/д |
| 235 |  | Балахта, Садовая, 3, 15 | Население | н/д |
| 236 |  | Балахта, Правды, 18, 4 | Население | н/д |
| 237 |  | Балахта, Космонавтов, 28, 2 | Население | н/д |
| 238 |  | Балахта, Маяковского, 30, 14 | Население | н/д |
| 239 |  | Балахта, Правды, 18, 3 | Население | н/д |
| 240 |  | Балахта, Сурикова, 27, 14 | Население | н/д |
| 241 |  | Балахта, Комсомольская, 19, 4 | Население | н/д |
| 242 |  | Балахта, 60 лет октября, 14, 6 | Население | н/д |
| 243 |  | Балахта, Космонавтов, 27, 2 | Население | н/д |
| 244 |  | Балахта, Садовая, 5, 9 | Население | н/д |
| 245 |  | Балахта, Маяковского, 30, 15 | Население | н/д |
| 246 |  | Балахта, Комсомольская, 30, 7 | Население | н/д |
| 247 |  | Балахта, Правды, 25, 2 | Население | н/д |
| 248 |  | Балахта, Комсомольская, 27, 1 | Население | н/д |
| 249 |  | Балахта, Маяковского, 22, 7 | Население | н/д |
| 250 |  | Балахта, 60 лет октября, 24, 14 | Население | н/д |
| 251 |  | Балахта, 60 лет октября, 22, 13 | Население | н/д |
| 252 |  | Балахта, Сурикова, 25, 10 | Население | н/д |
| 253 |  | Балахта, Комсомольская, 23, 2 | Население | н/д |
| 254 |  | Балахта, Комсомольская, 21, 12 | Население | н/д |
| 255 |  | Балахта, Комсомольская, 19, 14 | Население | н/д |
| 256 |  | Балахта, Правды, 14, 1 | Население | н/д |
| 257 |  | Балахта, Правды, 30, 8 | Население | н/д |
| 258 |  | Балахта, Садовая, 3, 1 | Население | н/д |
| 259 |  | Балахта, Комсомольская, 17, 6 | Население | н/д |
| 260 |  | Балахта, Правды, 29, 2 | Население | н/д |
| 261 |  | Балахта, Комсомольская, 7, 1 | Население | н/д |
| 262 |  | Балахта, Ворошилова, 11, 2 | Население | н/д |
| 263 |  | Балахта, Сурикова, 25, 11 | Население | н/д |
| 264 |  | Балахта, Правды, 11, 2 | Население | н/д |
| 265 |  | Балахта, Маяковского, 32, 9 | Население | н/д |
| 266 |  | Балахта, Маяковского, 30, 10 | Население | н/д |
| 267 |  | Балахта, Маяковского, 30, 8 | Население | н/д |
| 268 |  | Балахта, Комсомольская, 15 А, 1 | Население | н/д |
| 269 |  | Балахта, Сурикова, 27, 3 | Население | н/д |
| 270 |  | Балахта, Маяковского, 22, 4 | Население | н/д |
| 271 |  | Балахта, Маяковского, 32, 14 | Население | н/д |
| 272 |  | Балахта, Маяковского, 14, 1 | Население | н/д |
| 273 |  | Балахта, Садовая, 3, 12 | Население | н/д |
| 274 |  | Балахта, Правды, 23 А, 2 | Население | н/д |
| 275 |  | Балахта, Сурикова, 27, 7 | Население | н/д |
| 276 |  | Балахта, Правды, 32, 4 | Население | н/д |
| 277 |  | Балахта, Правды, 32, 5 | Население | н/д |
| 278 |  | Балахта, Маяковского, 32, 8 | Население | н/д |
| 279 |  | Балахта, Космонавтов, 30, 2 | Население | н/д |
| 280 |  | Балахта, Сурикова, 25, 15 | Население | н/д |
| 281 |  | Балахта, Маяковского, 28, 7 | Население | н/д |
| 282 |  | Балахта, Маяковского, 28, 5 | Население | н/д |
| 283 |  | Балахта, Комсомольская, 21, 3 | Население | н/д |
| 284 |  | Балахта, Правды, 32, 7 | Население | н/д |
| 285 |  | Балахта, Космонавтов, 30, 1 | Население | н/д |
| 286 |  | Балахта, Маяковского, 32, 7 | Население | н/д |
| 287 |  | Балахта, Сурикова, 27, 10 | Население | н/д |
| 288 |  | Балахта, Комсомольская, 21, 15 | Население | н/д |
| 289 |  | Балахта, Правды, 18, 5 | Население | н/д |
| 290 |  | Балахта, Правды, 14, 7 | Население | н/д |
| 291 |  | Балахта, Маяковского, 22, 6 | Население | н/д |
| 292 |  | Балахта, Комсомольская, 17, 15 | Население | н/д |
| 293 |  | Балахта, Комсомольская, 17, 7 | Население | н/д |
| 294 |  | Балахта, Комсомольская, 17, 5 | Население | н/д |
| 295 |  | Балахта, Маяковского, 30, 4 | Население | н/д |
| 296 |  | Балахта, Сурикова, 27, 6 | Население | н/д |
| 297 |  | Балахта, Садовая, 5, 3 | Население | н/д |
| 298 |  | Балахта, Космонавтов, 29, 2 | Население | н/д |
| 299 |  | Балахта, Правды, 32, 1 | Население | н/д |
| 300 |  | Балахта, Сурикова, 29, 14 | Население | н/д |
| 301 |  | Балахта, Комсомольская, 30, 13 | Население | н/д |
| 302 |  | Балахта, Правды, 25 А, 1 | Население | н/д |
| 303 |  | Балахта, Комсомольская, 17, 16 | Население | н/д |
| 304 |  | Балахта, Космонавтов, 27, 1 | Население | н/д |
| 305 |  | Балахта, Маяковского, 30, 5 | Население | н/д |
| 306 |  | Балахта, Комсомольская, 21, 11 | Население | н/д |
| 307 |  | Балахта, Космонавтов, 26 А, 2 | Население | н/д |
| 308 |  | Балахта, Советской Армии, 29, 2 | Население | н/д |
| 309 |  | Балахта, Сурикова, 29, 7 | Население | н/д |
| 310 |  | Балахта, Космонавтов, 34, 1 | Население | н/д |
| 311 |  | Балахта, Комсомольская, 17, 2 | Население | н/д |
| 312 |  | Балахта, Правды, 14, 6 | Население | н/д |
| 313 |  | Балахта, Комсомольская, 30, 2 | Население | н/д |
| 314 |  | Балахта, Сурикова, 29, 8 | Население | н/д |
| 315 |  | Балахта, Комсомольская, 9, 1 | Население | н/д |
| 316 |  | Балахта, 60 лет октября, 22, 14 | Население | н/д |
| 317 |  | Балахта, Маяковского, 22, 1 | Население | н/д |
| 318 |  | Балахта, Комсомольская, 30, 25 | Население | н/д |
| 319 |  | Балахта, Садовая, 3, 2 | Население | н/д |
| 320 |  | Балахта, Комсомольская, 23, 7 | Население | н/д |
| 321 |  | Балахта, 60 лет октября, 24, 13 | Население | н/д |
| 322 |  | Балахта, Правды, 23 А, 1 | Население | н/д |
| 323 |  | Балахта, Сурикова, 25, 4 | Население | н/д |
| 324 |  | Балахта, 60 лет октября, 22, 6 | Население | н/д |
| 325 |  | Балахта, Комсомольская, 26, 3 | Население | н/д |
| 326 |  | Балахта, Садовая, 3, 13 | Население | н/д |
| 327 |  | Балахта, Комсомольская, 26, 2 | Население | н/д |
| 328 |  | Балахта, Сурикова, 25, 16 | Население | н/д |
| 329 |  | Балахта, Комсомольская, 21, 13 | Население | н/д |
| 330 |  | Балахта, Комсомольская, 17, 9 | Население | н/д |
| 331 |  | Балахта, Садовая, 3, 17 | Население | н/д |
| 332 |  | Балахта, Сурикова, 29, 2 | Население | н/д |
| 333 |  | Балахта, 60 лет октября, 14, 5 | Население | н/д |
| 334 |  | Балахта, Комсомольская, 19, 8 | Население | н/д |
| 335 |  | Балахта, 60 лет октября, 22, 1 | Население | н/д |
| 336 |  | Балахта, 60 лет октября, 22, 10 | Население | н/д |
| 337 |  | Балахта, Маяковского, 30, 16 | Население | н/д |
| 338 |  | Балахта, Космонавтов, 34, 2 | Население | н/д |
| 339 |  | Балахта, Правды, 30, 5 | Население | н/д |
| 340 |  | Балахта, Комсомольская, 15 А, 2 | Население | н/д |
| 341 |  | Балахта, Космонавтов, 23, 1 | Население | н/д |
| 342 |  | Балахта, Сурикова, 29, 3 | Население | н/д |
| 343 |  | Балахта, Сурикова, 27, 15 | Население | н/д |
| 344 |  | Балахта, Правды, 30, 3 | Население | н/д |
| 345 |  | Балахта, Правды, 15, 1 | Население | н/д |
| 346 |  | Балахта, 60 лет октября, 24, 8 | Население | н/д |
| 347 |  | Балахта, Маяковского, 19, 2 | Население | н/д |
| 348 |  | Балахта, Комсомольская, 27, 4 | Население | н/д |
| 349 |  | Балахта, Маяковского, 32, 1 | Население | н/д |
| 350 |  | Балахта, Сурикова, 29, 13 | Население | н/д |
| 351 |  | Балахта, 60 лет октября, 14, 2 | Население | н/д |
| 352 |  | Балахта, Комсомольская, 26, 4 | Население | н/д |
| 353 |  | Балахта, Садовая, 5, 8 | Население | н/д |
| 354 |  | Балахта, Маяковского, 30, 2 | Население | н/д |
| 355 |  | Балахта, Правды, 16, 6 | Население | н/д |
| 356 |  | Балахта, 60 лет октября, 24, 15 | Население | н/д |
| 357 |  | Балахта, 60 лет октября, 24, 11 | Население | н/д |
| 358 |  | Балахта, Правды, 12, 1 | Население | н/д |
| 359 |  | Балахта, Сурикова, 29, 12 | Население | н/д |
| 360 |  | Балахта, Сурикова, 29, 4 | Население | н/д |
| 361 |  | Балахта, Садовая, 3, 16 | Население | н/д |
| 362 |  | Балахта, 60 лет октября, 22, 12 | Население | н/д |
| 363 |  | Балахта, 60 лет октября, 22, 15 | Население | н/д |
| 364 |  | Балахта, Сурикова, 29, 17 | Население | н/д |
| 365 |  | Балахта, Комсомольская, 30, 10 | Население | н/д |
| 366 |  | Балахта, Правды, 18, 8 | Население | н/д |
| 367 |  | Балахта, Правды, 18, 2 | Население | н/д |
| 368 |  | Балахта, Сурикова, 25, 2 | Население | н/д |
| 369 |  | Балахта, Комсомольская, 23, 4 | Население | н/д |
| 370 |  | Балахта, 60 лет октября, 24, 9 | Население | н/д |
| 371 |  | Балахта, 60 лет октября, 14, 1 | Население | н/д |
| 372 |  | Балахта, 60 лет октября, 22, 3 | Население | н/д |
| 373 |  | Балахта, Комсомольская, 30, 17 | Население | н/д |
| 374 |  | Балахта, Садовая, 3, 18 | Население | н/д |
| 375 |  | Балахта, Комсомольская, 19, 9 | Население | н/д |
| 376 |  | Балахта, Правды, 30, 6 | Население | н/д |
| 377 |  | Балахта, Комсомольская, 30, 20 | Население | н/д |
| 378 |  | Балахта, Правды, 30, 2 | Население | н/д |
| 379 |  | Балахта, Комсомольская, 23, 6 | Население | н/д |
| 380 |  | Балахта, Комсомольская, 17, 13 | Население | н/д |
| 381 |  | Балахта, Комсомольская, 17, 10 | Население | н/д |
| 382 |  | Балахта, Садовая, 3, 3 | Население | н/д |
| 383 |  | Балахта, 60 лет октября, 14, 7 | Население | н/д |
| 384 |  | Балахта, Комсомольская, 21, 1 | Население | н/д |
| 385 |  | Балахта, Садовая, 5, 5 | Население | н/д |
| 386 |  | Балахта, Комсомольская, 19, 10 | Население | н/д |
| 387 |  | Балахта, Маяковского, 32, 10 | Население | н/д |
| 388 |  | Балахта, Правды, 14, 3 | Население | н/д |
| 389 |  | Балахта, Комсомольская, 23, 1 | Население | н/д |
| 390 |  | Балахта, Комсомольская, 30, 8 | Население | н/д |
| 391 |  | Балахта, 60 лет октября, 14, 8 | Население | н/д |
| 392 |  | Балахта, 60 лет октября, 18, 1 | Население | н/д |
| 393 |  | Балахта, 60 лет октября, 18, 6 | Население | н/д |
| 394 |  | Балахта, 60 лет октября, 18, 9 | Население | н/д |
| 395 |  | Балахта, 60 лет октября, 18, 10 | Население | н/д |
| 396 |  | Балахта, Сурикова, 25, 7 | Население | н/д |
| 397 |  | Балахта, 60 лет октября, 24, 2 | Население | н/д |
| 398 |  | Балахта, Комсомольская, 14, 2 | Население | н/д |
| 399 |  | Балахта, Садовая, 3, 14 | Население | н/д |
| 400 |  | Балахта, Маяковского, 30, 6 | Население | н/д |
| 401 |  | Балахта, 60 лет октября, 22, 8 | Население | н/д |
| 402 |  | Балахта, 60 лет октября, 22, 7 | Население | н/д |
| 403 |  | Балахта, Сурикова, 29, 10 | Население | н/д |
| 404 |  | Балахта, Маяковского, 30, 7 | Население | н/д |
| 405 |  | Балахта, 60 лет октября, 18, 14 | Население | н/д |
| 406 |  | Балахта, Маяковского, 13 А, 1 | Население | н/д |
| 407 |  | Балахта, Сурикова, 27, 18 | Население | н/д |
| 408 |  | Балахта, Сурикова, 25, 8 | Население | н/д |
| 409 |  | Балахта, Маяковского, 19, 1 | Население | н/д |
| 410 |  | Балахта, 60 лет октября, 22, 16 | Население | н/д |
| 411 |  | Балахта, Комсомольская, 19, 12 | Население | н/д |
| 412 |  | Балахта, Сурикова, 27, 13 | Население | н/д |
| 413 |  | Балахта, 60 лет октября, 18, 15 | Население | н/д |
| 414 |  | Балахта, Комсомольская, 30, 18 | Население | н/д |
| 415 |  | Балахта, Космонавтов, 28, 1 | Население | н/д |
| 416 |  | Балахта, 60 лет октября, 14, 9 | Население | н/д |
| 417 | СЦТ № 18 Котельная № 5 Аптека, п. Балахта, ул. Ленина, 54а | Балахта, Ленина, 54 Б, пом. 2 | Бюджет | н/д |
| 418 |  | Балахта, Ленина, 54 Б, пом. 3 | Бюджет | н/д |
| 419 |  | Балахта, Ленина, 54, | Бюджет | н/д |
| 420 |  | Балахта, Ленина, 54, строение 1 | Бюджет | н/д |
| 421 |  | Балахта, Советская, 34, | Бюджет | н/д |
| 422 |  | Балахта, Советская, 34, строение 2 | Бюджет | н/д |
| 423 |  | Балахта, Ленина, , | Прочие | н/д |
| 424 |  | Балахта, Ленина, , | Прочие | н/д |
| 425 |  | Балахта, Советская, 45, 1 | Прочие | н/д |
| 426 |  | Балахта, Советская, 45, 2 | Бюджет | н/д |
| 427 |  | Балахта, Ленина, 54 А, стр. 1 | Бюджет | н/д |
| 428 |  | Балахта, Ленина, 54 Б, пом.1 | Бюджет | н/д |
| 429 |  | Балахта, Ленина, 27, | Бюджет | н/д |
| 430 |  | Балахта, Ленина, 27, строение 1 | Бюджет | н/д |
| 431 | СЦТ № 18 Котельная № 6 ЦРБ, п. Балахта, ул. Советская, 113, стр. 1 | Балахта, Советская, 113, | Бюджет | н/д |
| 432 |  | Балахта, Советская, 113, | Бюджет | н/д |
| 433 |  | Балахта, Советская, 113 А, 4 | Бюджет | н/д |
| 434 |  | Балахта, Советская, 113, сроение 3 | Бюджет | н/д |
| 435 |  | Балахта, Советская, 113, строение 2 | Бюджет | н/д |
| 436 |  | Балахта, Советская, 113, строение 6 | Бюджет | н/д |
| 437 |  | Балахта, Советская, 68, | Бюджет | н/д |
| 438 |  | Балахта, Советская, 68 А, | Бюджет | н/д |
| 439 |  | Балахта, Советская, 113, строение 7 | Бюджет | н/д |
| 440 |  | Балахта, Советская, 113, строение 1 | Бюджет | н/д |
| 441 |  | Балахта, Советская, 113 А, 1 | Бюджет | н/д |
| 442 |  | Балахта, Советская, 113 А, 2 | Бюджет | н/д |
| 443 |  | Балахта, Советская, 111, 3 | Население | н/д |
| 444 |  | Балахта, Советская, 111, 8 | Население | н/д |
| 445 |  | Балахта, Советская, 111, 10 | Население | н/д |
| 446 |  | Балахта, Советская, 64, | Население | н/д |
| 447 |  | Балахта, Советская, 62, | Население | н/д |
| 448 |  | Балахта, Советская, 111, 5 | Население | н/д |
| 449 |  | Балахта, Советская, 111, 4 | Население | н/д |
| 450 |  | Балахта, Советская, 66, | Население | н/д |
| 451 |  | Балахта, Советская, 111, 6 | Население | н/д |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |
| 452 | Терморобот Тр-600, п. Балахта, ул. Богаткова, 1 | ул. Богаткова, зд.1, пом.1 | Бюджет | н/д |
| 453 |  | ул. Богаткова, зд.1, стр.1 | Бюджет | н/д |
| 454 |  | ул. Богаткова, зд.1, пом.2 | Бюджет | н/д |
| 455 |  | ул. Богаткова, зд.1 | Бюджет | н/д |
| 456 |  | ул. Чайковского 40 | Бюджет | н/д |
| 457 |  | ул. Чайковского 40 | Бюджет | н/д |
| 458 |  | ул. 60 лет октября 11 | Бюджет | н/д |
| 459 | Терморобот ТР-200, п. Балахта, ул. Чайковского, 40 | ул. Чайковского | Бюджет | н/д |
| 460 |  | ул. Чайковского | Бюджет | н/д |

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Основной задачей оперативно-диспетчерской службы является осуществление оперативного руководства эксплуатацией тепловых сетей, управление тепловым и гидравлическим режимами теплоснабжения, руководство технологическими процессами при ликвидации аварий (технологических нарушений) в тепловых сетях. Оперативно-диспетчерская служба: осуществляет круглосуточное управление согласованной работой тепловых сетей и систем теплопотребления потребителей в соответствии с заданным режимом; участвует в разработке тепловых и гидравлических режимов работы теплоисточника тепловых сетей; ведет суточные графики режимов работы системы; руководит сборкой схем работы тепловых сетей с установлением тепловых и гидравлических режимов системы централизованного теплоснабжения, обеспечивающих бесперебойное, надежное и качественное теплоснабжение потребителей; оформляет заявки на переключения, отключения, испытания и проведение ремонтных работ; контролирует параметры теплоносителя по показаниям приборов, получаемым с узловых точек, и требует выполнения ими заданного диспетчерского теплового и гидравлического графика; осуществляет учет изменений в тепловых схемах, анализирует выполнение графиков и заданных режимов; осуществляет технический контроль над всеми операциями, производимыми персоналом при ликвидации аварийных ситуаций на тепловых сетях.

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Обслуживание центральных тепловых пунктов, происходит по мере необходимости выездными бригадами.

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Комплекс устройств и способов, предотвращающих разрушение теплопроводов, оборудования сетевых сооружений и источника теплоты, а также теплопотребляющих установок от недопустимо высоких давлений. Такие повышения давлений возникают обычно при аварийных внезапных остановках сетевых насосов на источнике теплоты и насосных станциях от гидравлического удара. Для защиты тепловых сетей предусмотрено:

- на насосных станциях установлены гидравлические регуляторы давления с датчиками, позволяющие при возникновении аварии отсечь

-устройства для сброса давлений – сбросные предохранительные клапаны на насосных станциях;

-автоматическое включение резервного насоса при выходе из строя рабочего насоса.

Для защиты теплопотребляющих установок от повышенных давлений наиболее эффективно присоединение их по независимой схеме через теплообменники с установкой сбросного предохранительного клапана на обратном трубопроводе отопления. Значительные давления в трубопроводах появляются в статических режимах при остановках сетевых насосов в источнике теплоты и подкачивающих насосов на насосных станциях.

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На территории муниципального образования бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

1.3.22 Описание изменений технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

С момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования были актуализированы сведения по характеристике тепловых сетей, статистике аварийных ситуаций.

Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.4.1 СЦТ № 18 Котельная МКУ, п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 3

Таблица 1.4.1.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Балахта, Молодогвардейцев, 4, | отопление |
| 2 | Балахта, Сурикова, 8, | отопление |
| 3 | Балахта, Сурикова, 12, | отопление |
| 4 | Балахта, Сурикова, 8, | отопление |
| 5 | Балахта, Космонавтов, 21, | отопление |
| 6 | Балахта, Космонавтов, 1, | отопление |
| 7 | Балахта, Молодогвардейцев, 4, | отопление |
| 8 | Балахта, Космонавтов, 21, | отопление |
| 9 | Балахта, Маяковского, 19, 8а | отопление |
| 10 | Балахта, Космонавтов, 1 А, | отопление |
| 11 | Балахта, Космонавтов, 1 А, | отопление |
| 12 | Балахта, Сурикова, 25, 13 | отопление |
| 13 | Балахта, Маяковского, 15, строение 3 | отопление |
| 14 | Балахта, Сурикова, 12, | отопление |
| 15 | Балахта, Сурикова, 23, | отопление |
| 16 | Балахта, Космонавтов, 1 А, строение 4 | отопление |
| 17 | Балахта, Космонавтов, 21, 7 | отопление |
| 18 | Балахта, Космонавтов, 21, | отопление |
| 19 | Балахта, Комсомольская, 28, строение 4 | отопление |
| 20 | Балахта, Сурикова, 12, 5 | отопление |
| 21 | Балахта, Комсомольская, 25, | отопление |
| 22 | Балахта, Комсомольская, 25, | отопление |
| 23 | Балахта, Сурикова, 12, | отопление |
| 24 | Балахта, Мудрова, 2, | отопление |
| 25 | Балахта, 60 лет октября, 20, | отопление |
| 26 | Балахта, 60 лет октября, 20, | отопление |
| 27 | Балахта, Космонавтов, 25, | отопление |
| 28 | Балахта, Космонавтов, 25, | отопление |
| 29 | Балахта, Молодежная, 14, | отопление |
| 30 | Балахта, Сурикова, 14, строение 1 | отопление |
| 31 | Балахта, Сурикова, 14, строение 2 | отопление |
| 32 | Балахта, Сурикова, 14, строение 1 |  |
| 33 | Балахта, Сурикова, 14, строение 2 пом. 1 | отопление |
| 34 | Балахта, Мудрова, 4, | отопление |
| 35 | Балахта, Мудрова, 4, | отопление |
| 36 | Балахта, Маяковского, 17, | отопление |
| 37 | Балахта, Мудрова, 5, | отопление |
| 38 | Балахта, Сурикова, 29, | отопление |
| 39 | Балахта, Маяковского, 15, | отопление |
| 40 | Балахта, Маяковского, 32, 13 | отопление |
| 41 | Балахта, Комсомольская, 28, | отопление |
| 42 | Балахта, Комсомольская, 28, 1 | отопление |
| 43 | Балахта, Сурикова, 12, 1 | отопление |
| 44 | Балахта, Космонавтов, 19, | отопление |
| 45 | Балахта, ул.Садовая, 1 | отопление |
| 46 | Балахта, Комсомольская, 28, 4 | отопление |
| 47 | Балахта, Комсомольская, 27, 3 | отопление |
| 48 | Балахта, Комсомольская, 17, 1 | отопление |
| 49 | Балахта, Сурикова, 25, 1 | отопление |
| 50 | Балахта, Правды, 16, 1 | отопление |
| 51 | Балахта, Маяковского, 32, 2 | отопление |
| 52 | Балахта, 60 лет октября, 18, 11 | отопление |
| 53 | Балахта, Комсомольская, 17, 12 | отопление |
| 54 | Балахта, Сурикова, 25, 5 | отопление |
| 55 | Балахта, Маяковского, 28, 6 | отопление |
| 56 | Балахта, Комсомольская, 19, 13 | отопление |
| 57 | Балахта, 60 лет октября, 18, 13 | отопление |
| 58 | Балахта, Сурикова, 27, 5 | отопление |
| 59 | Балахта, Маяковского, 30, 3 | отопление |
| 60 | Балахта, Маяковского, 19, 7 | отопление |
| 61 | Балахта, Комсомольская, 19, 11 | отопление |
| 62 | Балахта, Комсомольская, 30, 22 | отопление |
| 63 | Балахта, Правды, 30, 4 | отопление |
| 64 | Балахта, Маяковского, 32, 3 | отопление |
| 65 | Балахта, Комсомольская, 30, 6 | отопление |
| 66 | Балахта, Садовая, 3, 8 | отопление |
| 67 | Балахта, 60 лет октября, 22, 5 | отопление |
| 68 | Балахта, Маяковского, 19, 5 | отопление |
| 69 | Балахта, Сурикова, 29, 6 | отопление |
| 70 | Балахта, 60 лет октября, 14, 3 | отопление |
| 71 | Балахта, Сурикова, 25, 3 | отопление |
| 72 | Балахта, Сурикова, 27, 8 | отопление |
| 73 | Балахта, Сурикова, 27, 17 | отопление |
| 74 | Балахта, Комсомольская, 21, 14 | отопление |
| 75 | Балахта, Маяковского, 32, 16 | отопление |
| 76 | Балахта, Сурикова, 25, 6 | отопление |
| 77 | Балахта, 60 лет октября, 22, 2 | отопление |
| 78 | Балахта, Сурикова, 29, 1 | отопление |
| 79 | Балахта, Маяковского, 30, 12 | отопление |
| 80 | Балахта, Советская, 111, 1 | отопление |
| 81 | Балахта, Комсомольская, 21, 10 | отопление |
| 82 | Балахта, 60 лет октября, 14, 12 | отопление |
| 83 | Балахта, Маяковского, 28, 1 | отопление |
| 84 | Балахта, Космонавтов, 32, 2 | отопление |
| 85 | Балахта, 60 лет октября, 18, 2 | отопление |
| 86 | Балахта, Комсомольская, 19, 2 | отопление |
| 87 | Балахта, Правды, 18, 7 | отопление |
| 88 | Балахта, Сурикова, 25, 14 | отопление |
| 89 | Балахта, Комсомольская, 29, 3 | отопление |
| 90 | Балахта, Садовая, 3, 11 | отопление |
| 91 | Балахта, 60 лет октября, 24, 10 | отопление |
| 92 | Балахта, Комсомольская, 29, 2 | отопление |
| 93 | Балахта, Маяковского, 32, 11 | отопление |
| 94 | Балахта, Маяковского, 28, 4 | отопление |
| 95 | Балахта, Комсомольская, 30, 14 | отопление |
| 96 | Балахта, 60 лет октября, 18, 5 | отопление |
| 97 | Балахта, 60 лет октября, 24, 5 | отопление |
| 98 | Балахта, 60 лет октября, 24, 4 | отопление |
| 99 | Балахта, 60 лет октября, 18, 16 | отопление |
| 100 | Балахта, 60 лет октября, 24, 3 | отопление |
| 101 | Балахта, Маяковского, 32, 6 | отопление |
| 102 | Балахта, Комсомольская, 30, 12 | отопление |
| 103 | Балахта, 60 лет октября, 18, 12 | отопление |
| 104 | Балахта, Комсомольская, 21, 8 | отопление |
| 105 | Балахта, 60 лет октября, 18, 4 | отопление |
| 106 | Балахта, Сурикова, 29, 5 | отопление |
| 107 | Балахта, Правды, 18, 1 | отопление |
| 108 | Балахта, Комсомольская, 30, 23 | отопление |
| 109 | Балахта, Сурикова, 27, 16 | отопление |
| 110 | Балахта, Сурикова, 29, 15 | отопление |
| 111 | Балахта, Правды, 30, 1 | отопление |
| 112 | Балахта, Комсомольская, 26, 1 | отопление |
| 113 | Балахта, Сурикова, 29, 18 | отопление |
| 114 | Балахта, Комсомольская, 18, 1 | отопление |
| 115 | Балахта, Правды, 32, 3 | отопление |
| 116 | Балахта, 60 лет октября, 14, 11 | отопление |
| 117 | Балахта, Комсомольская, 19, 16 | отопление |
| 118 | Балахта, Сурикова, 29, 9 | отопление |
| 119 | Балахта, Комсомольская, 30, 3 | отопление |
| 120 | Балахта, 60 лет октября, 18, 8 | отопление |
| 121 | Балахта, Садовая, 5, 2 | отопление |
| 122 | Балахта, Комсомольская, 21, 2 | отопление |
| 123 | Балахта, 60 лет октября, 18, 7 | отопление |
| 124 | Балахта, Комсомольская, 19, 15 | отопление |
| 125 | Балахта, 60 лет октября, 18, 3 | отопление |
| 126 | Балахта, Маяковского, 30, 1 | отопление |
| 127 | Балахта, Правды, 14, 4 | отопление |
| 128 | Балахта, Сурикова, 27, 12 | отопление |
| 129 | Балахта, Правды, 32, 8 | отопление |
| 130 | Балахта, Комсомольская, 30, 19 | отопление |
| 131 | Балахта, Комсомольская, 30, 1 | отопление |
| 132 | Балахта, Садовая, 5, 7 | отопление |
| 133 | Балахта, Маяковского, 28, 3 | отопление |
| 134 | Балахта, 60 лет октября, 24, 6 | отопление |
| 135 | Балахта, Маяковского, 28, 8 | отопление |
| 136 | Балахта, Комсомольская, 19, 1 | отопление |
| 137 | Балахта, Маяковского, 22, 5 | отопление |
| 138 | Балахта, Комсомольская, 17, 11 | отопление |
| 139 | Балахта, Космонавтов, 26 А, 1 | отопление |
| 140 | Балахта, 60 лет октября, 24, 12 | отопление |
| 141 | Балахта, Маяковского, 30, 11 | отопление |
| 142 | Балахта, Комсомольская, 19, 6 | отопление |
| 143 | Балахта, Комсомольская, 19, 7 | отопление |
| 144 | Балахта, Садовая, 5, 1 | отопление |
| 145 | Балахта, Комсомольская, 9, 2 | отопление |
| 146 | Балахта, Комсомольская, 30, 5 | отопление |
| 147 | Балахта, Комсомольская, 30, 9 | отопление |
| 148 | Балахта, Правды, 25 А, 2 | отопление |
| 149 | Балахта, Комсомольская, 30, 4 | отопление |
| 150 | Балахта, Комсомольская, 29, 1 | отопление |
| 151 | Балахта, Сурикова, 27, 2 | отопление |
| 152 | Балахта, Маяковского, 22, 2 | отопление |
| 153 | Балахта, Маяковского, 30, 13 | отопление |
| 154 | Балахта, Маяковского, 22, 3 | отопление |
| 155 | Балахта, Сурикова, 27, 1 | отопление |
| 156 | Балахта, Сурикова, 27, 9 | отопление |
| 157 | Балахта, Комсомольская, 21, 5 | отопление |
| 158 | Балахта, Комсомольская, 29, 4 | отопление |
| 159 | Балахта, Маяковского, 13 А, 2 | отопление |
| 160 | Балахта, Правды, 11, 1 | отопление |
| 161 | Балахта, Комсомольская, 17, 4 | отопление |
| 162 | Балахта, Правды, 10, 2 | отопление |
| 163 | Балахта, Садовая, 3, 7 | отопление |
| 164 | Балахта, Правды, 32, 2 | отопление |
| 165 | Балахта, Маяковского, 22, 8 | отопление |
| 166 | Балахта, 60 лет октября, 14, 4 | отопление |
| 167 | Балахта, 60 лет октября, 22, 9 | отопление |
| 168 | Балахта, Комсомольская, 17, 14 | отопление |
| 169 | Балахта, Комсомольская, 30, 16 | отопление |
| 170 | Балахта, Садовая, 3, 10 | отопление |
| 171 | Балахта, Космонавтов, 29, 1 | отопление |
| 172 | Балахта, 60 лет октября, 14, 10 | отопление |
| 173 | Балахта, Комсомольская, 16, 2 | отопление |
| 174 | Балахта, 60 лет октября, 24, 1 | отопление |
| 175 | Балахта, Сурикова, 27, 4 | отопление |
| 176 | Балахта, Садовая, 3, 4 | отопление |
| 177 | Балахта, Маяковского, 32, 15 | отопление |
| 178 | Балахта, Комсомольская, 21, 9 | отопление |
| 179 | Балахта, Комсомольская, 21, 7 | отопление |
| 180 | Балахта, Комсомольская, 27, 2 | отопление |
| 181 | Балахта, Маяковского, 32, 5 | отопление |
| 182 | Балахта, Космонавтов, 23, 2 | отопление |
| 183 | Балахта, Комсомольская, 23, 8 | отопление |
| 184 | Балахта, Комсомольская, 30, 24 | отопление |
| 185 | Балахта, Комсомольская, 21, 4 | отопление |
| 186 | Балахта, Садовая, 5, 6 | отопление |
| 187 | Балахта, Комсомольская, 23, 3 | отопление |
| 188 | Балахта, 60 лет октября, 22, 11 | отопление |
| 189 | Балахта, Правды, 17, 1 | отопление |
| 190 | Балахта, Комсомольская, 30, 21 | отопление |
| 191 | Балахта, Комсомольская, 30, 11 | отопление |
| 192 | Балахта, Маяковского, 19, 4 | отопление |
| 193 | Балахта, Маяковского, 19, 3 | отопление |
| 194 | Балахта, Маяковского, 19, 8 | отопление |
| 195 | Балахта, 60 лет октября, 22, 4 | отопление |
| 196 | Балахта, Комсомольская, 17, 3 | отопление |
| 197 | Балахта, Комсомольская, 30, 15 | отопление |
| 198 | Балахта, Правды, 15, 2 | отопление |
| 199 | Балахта, Комсомольская, 17, 8 | отопление |
| 200 | Балахта, Правды, 18, 6 | отопление |
| 201 | Балахта, Ворошилова, 11, 1 | отопление |
| 202 | Балахта, Космонавтов, 32, 1 | отопление |
| 203 | Балахта, Комсомольская, 19, 5 | отопление |
| 204 | Балахта, Правды, 10, 1 | отопление |
| 205 | Балахта, Садовая, 5, 11 | отопление |
| 206 | Балахта, Маяковского, 32, 4 | отопление |
| 207 | Балахта, Садовая, 5, 12 | отопление |
| 208 | Балахта, Сурикова, 25, 18 | отопление |
| 209 | Балахта, Комсомольская, 21, 16 | отопление |
| 210 | Балахта, Маяковского, 30, 9 | отопление |
| 211 | Балахта, Правды, 7, 2 | отопление |
| 212 | Балахта, 60 лет октября, 24, 7 | отопление |
| 213 | Балахта, Комсомольская, 21, 6 | отопление |
| 214 | Балахта, Садовая, 5, 4 | отопление |
| 215 | Балахта, Садовая, 3, 5 | отопление |
| 216 | Балахта, Сурикова, 25, 9 | отопление |
| 217 | Балахта, Правды, 32, 6 | отопление |
| 218 | Балахта, Комсомольская, 32, 1 | отопление |
| 219 | Балахта, Сурикова, 25, 17 | отопление |
| 220 | Балахта, 60 лет октября, 24, 16 | отопление |
| 221 | Балахта, Комсомольская, 19, 3 | отопление |
| 222 | Балахта, Комсомольская, 23, 5 | отопление |
| 223 | Балахта, Правды, 12, 2 | отопление |
| 224 | Балахта, Советской Армии, 29, 1 | отопление |
| 225 | Балахта, Садовая, 3, 6 | отопление |
| 226 | Балахта, Правды, 27, 1 | отопление |
| 227 | Балахта, Сурикова, 25, 12 | отопление |
| 228 | Балахта, Сурикова, 27, 11 | отопление |
| 229 | Балахта, Правды, 25, 1 | отопление |
| 230 | Балахта, Садовая, 3, 9 | отопление |
| 231 | Балахта, Сурикова, 29, 16 | отопление |
| 232 | Балахта, Садовая, 5, 10 | отопление |
| 233 | Балахта, Маяковского, 32, 12 | отопление |
| 234 | Балахта, Маяковского, 28, 2 | отопление |
| 235 | Балахта, Садовая, 3, 15 | отопление |
| 236 | Балахта, Правды, 18, 4 | отопление |
| 237 | Балахта, Космонавтов, 28, 2 | отопление |
| 238 | Балахта, Маяковского, 30, 14 | отопление |
| 239 | Балахта, Правды, 18, 3 | отопление |
| 240 | Балахта, Сурикова, 27, 14 | отопление |
| 241 | Балахта, Комсомольская, 19, 4 | отопление |
| 242 | Балахта, 60 лет октября, 14, 6 | отопление |
| 243 | Балахта, Космонавтов, 27, 2 | отопление |
| 244 | Балахта, Садовая, 5, 9 | отопление |
| 245 | Балахта, Маяковского, 30, 15 | отопление |
| 246 | Балахта, Комсомольская, 30, 7 | отопление |
| 247 | Балахта, Правды, 25, 2 | отопление |
| 248 | Балахта, Комсомольская, 27, 1 | отопление |
| 249 | Балахта, Маяковского, 22, 7 | отопление |
| 250 | Балахта, 60 лет октября, 24, 14 | отопление |
| 251 | Балахта, 60 лет октября, 22, 13 | отопление |
| 252 | Балахта, Сурикова, 25, 10 | отопление |
| 253 | Балахта, Комсомольская, 23, 2 | отопление |
| 254 | Балахта, Комсомольская, 21, 12 | отопление |
| 255 | Балахта, Комсомольская, 19, 14 | отопление |
| 256 | Балахта, Правды, 14, 1 | отопление |
| 257 | Балахта, Правды, 30, 8 | отопление |
| 258 | Балахта, Садовая, 3, 1 | отопление |
| 259 | Балахта, Комсомольская, 17, 6 | отопление |
| 260 | Балахта, Правды, 29, 2 | отопление |
| 261 | Балахта, Комсомольская, 7, 1 | отопление |
| 262 | Балахта, Ворошилова, 11, 2 | отопление |
| 263 | Балахта, Сурикова, 25, 11 | отопление |
| 264 | Балахта, Правды, 11, 2 | отопление |
| 265 | Балахта, Маяковского, 32, 9 | отопление |
| 266 | Балахта, Маяковского, 30, 10 | отопление |
| 267 | Балахта, Маяковского, 30, 8 | отопление |
| 268 | Балахта, Комсомольская, 15 А, 1 | отопление |
| 269 | Балахта, Сурикова, 27, 3 | отопление |
| 270 | Балахта, Маяковского, 22, 4 | отопление |
| 271 | Балахта, Маяковского, 32, 14 | отопление |
| 272 | Балахта, Маяковского, 14, 1 | отопление |
| 273 | Балахта, Садовая, 3, 12 | отопление |
| 274 | Балахта, Правды, 23 А, 2 | отопление |
| 275 | Балахта, Сурикова, 27, 7 | отопление |
| 276 | Балахта, Правды, 32, 4 | отопление |
| 277 | Балахта, Правды, 32, 5 | отопление |
| 278 | Балахта, Маяковского, 32, 8 | отопление |
| 279 | Балахта, Космонавтов, 30, 2 | отопление |
| 280 | Балахта, Сурикова, 25, 15 | отопление |
| 281 | Балахта, Маяковского, 28, 7 | отопление |
| 282 | Балахта, Маяковского, 28, 5 | отопление |
| 283 | Балахта, Комсомольская, 21, 3 | отопление |
| 284 | Балахта, Правды, 32, 7 | отопление |
| 285 | Балахта, Космонавтов, 30, 1 | отопление |
| 286 | Балахта, Маяковского, 32, 7 | отопление |
| 287 | Балахта, Сурикова, 27, 10 | отопление |
| 288 | Балахта, Комсомольская, 21, 15 | отопление |
| 289 | Балахта, Правды, 18, 5 | отопление |
| 290 | Балахта, Правды, 14, 7 | отопление |
| 291 | Балахта, Маяковского, 22, 6 | отопление |
| 292 | Балахта, Комсомольская, 17, 15 | отопление |
| 293 | Балахта, Комсомольская, 17, 7 | отопление |
| 294 | Балахта, Комсомольская, 17, 5 | отопление |
| 295 | Балахта, Маяковского, 30, 4 | отопление |
| 296 | Балахта, Сурикова, 27, 6 | отопление |
| 297 | Балахта, Садовая, 5, 3 | отопление |
| 298 | Балахта, Космонавтов, 29, 2 | отопление |
| 299 | Балахта, Правды, 32, 1 | отопление |
| 300 | Балахта, Сурикова, 29, 14 | отопление |
| 301 | Балахта, Комсомольская, 30, 13 | отопление |
| 302 | Балахта, Правды, 25 А, 1 | отопление |
| 303 | Балахта, Комсомольская, 17, 16 | отопление |
| 304 | Балахта, Космонавтов, 27, 1 | отопление |
| 305 | Балахта, Маяковского, 30, 5 | отопление |
| 306 | Балахта, Комсомольская, 21, 11 | отопление |
| 307 | Балахта, Космонавтов, 26 А, 2 | отопление |
| 308 | Балахта, Советской Армии, 29, 2 | отопление |
| 309 | Балахта, Сурикова, 29, 7 | отопление |
| 310 | Балахта, Космонавтов, 34, 1 | отопление |
| 311 | Балахта, Комсомольская, 17, 2 | отопление |
| 312 | Балахта, Правды, 14, 6 | отопление |
| 313 | Балахта, Комсомольская, 30, 2 | отопление |
| 314 | Балахта, Сурикова, 29, 8 | отопление |
| 315 | Балахта, Комсомольская, 9, 1 | отопление |
| 316 | Балахта, 60 лет октября, 22, 14 | отопление |
| 317 | Балахта, Маяковского, 22, 1 | отопление |
| 318 | Балахта, Комсомольская, 30, 25 | отопление |
| 319 | Балахта, Садовая, 3, 2 | отопление |
| 320 | Балахта, Комсомольская, 23, 7 | отопление |
| 321 | Балахта, 60 лет октября, 24, 13 | отопление |
| 322 | Балахта, Правды, 23 А, 1 | отопление |
| 323 | Балахта, Сурикова, 25, 4 | отопление |
| 324 | Балахта, 60 лет октября, 22, 6 | отопление |
| 325 | Балахта, Комсомольская, 26, 3 | отопление |
| 326 | Балахта, Садовая, 3, 13 | отопление |
| 327 | Балахта, Комсомольская, 26, 2 | отопление |
| 328 | Балахта, Сурикова, 25, 16 | отопление |
| 329 | Балахта, Комсомольская, 21, 13 | отопление |
| 330 | Балахта, Комсомольская, 17, 9 | отопление |
| 331 | Балахта, Садовая, 3, 17 | отопление |
| 332 | Балахта, Сурикова, 29, 2 | отопление |
| 333 | Балахта, 60 лет октября, 14, 5 | отопление |
| 334 | Балахта, Комсомольская, 19, 8 | отопление |
| 335 | Балахта, 60 лет октября, 22, 1 | отопление |
| 336 | Балахта, 60 лет октября, 22, 10 | отопление |
| 337 | Балахта, Маяковского, 30, 16 | отопление |
| 338 | Балахта, Космонавтов, 34, 2 | отопление |
| 339 | Балахта, Правды, 30, 5 | отопление |
| 340 | Балахта, Комсомольская, 15 А, 2 | отопление |
| 341 | Балахта, Космонавтов, 23, 1 | отопление |
| 342 | Балахта, Сурикова, 29, 3 | отопление |
| 343 | Балахта, Сурикова, 27, 15 | отопление |
| 344 | Балахта, Правды, 30, 3 | отопление |
| 345 | Балахта, Правды, 15, 1 | отопление |
| 346 | Балахта, 60 лет октября, 24, 8 | отопление |
| 347 | Балахта, Маяковского, 19, 2 | отопление |
| 348 | Балахта, Комсомольская, 27, 4 | отопление |
| 349 | Балахта, Маяковского, 32, 1 | отопление |
| 350 | Балахта, Сурикова, 29, 13 | отопление |
| 351 | Балахта, 60 лет октября, 14, 2 | отопление |
| 352 | Балахта, Комсомольская, 26, 4 | отопление |
| 353 | Балахта, Садовая, 5, 8 | отопление |
| 354 | Балахта, Маяковского, 30, 2 | отопление |
| 355 | Балахта, Правды, 16, 6 | отопление |
| 356 | Балахта, 60 лет октября, 24, 15 | отопление |
| 357 | Балахта, 60 лет октября, 24, 11 | отопление |
| 358 | Балахта, Правды, 12, 1 | отопление |
| 359 | Балахта, Сурикова, 29, 12 | отопление |
| 360 | Балахта, Сурикова, 29, 4 | отопление |
| 361 | Балахта, Садовая, 3, 16 | отопление |
| 362 | Балахта, 60 лет октября, 22, 12 | отопление |
| 363 | Балахта, 60 лет октября, 22, 15 | отопление |
| 364 | Балахта, Сурикова, 29, 17 | отопление |
| 365 | Балахта, Комсомольская, 30, 10 | отопление |
| 366 | Балахта, Правды, 18, 8 | отопление |
| 367 | Балахта, Правды, 18, 2 | отопление |
| 368 | Балахта, Сурикова, 25, 2 | отопление |
| 369 | Балахта, Комсомольская, 23, 4 | отопление |
| 370 | Балахта, 60 лет октября, 24, 9 | отопление |
| 371 | Балахта, 60 лет октября, 14, 1 | отопление |
| 372 | Балахта, 60 лет октября, 22, 3 | отопление |
| 373 | Балахта, Комсомольская, 30, 17 | отопление |
| 374 | Балахта, Садовая, 3, 18 | отопление |
| 375 | Балахта, Комсомольская, 19, 9 | отопление |
| 376 | Балахта, Правды, 30, 6 | отопление |
| 377 | Балахта, Комсомольская, 30, 20 | отопление |
| 378 | Балахта, Правды, 30, 2 | отопление |
| 379 | Балахта, Комсомольская, 23, 6 | отопление |
| 380 | Балахта, Комсомольская, 17, 13 | отопление |
| 381 | Балахта, Комсомольская, 17, 10 | отопление |
| 382 | Балахта, Садовая, 3, 3 | отопление |
| 383 | Балахта, 60 лет октября, 14, 7 | отопление |
| 384 | Балахта, Комсомольская, 21, 1 | отопление |
| 385 | Балахта, Садовая, 5, 5 | отопление |
| 386 | Балахта, Комсомольская, 19, 10 | отопление |
| 387 | Балахта, Маяковского, 32, 10 | отопление |
| 388 | Балахта, Правды, 14, 3 | отопление |
| 389 | Балахта, Комсомольская, 23, 1 | отопление |
| 390 | Балахта, Комсомольская, 30, 8 | отопление |
| 391 | Балахта, 60 лет октября, 14, 8 | отопление |
| 392 | Балахта, 60 лет октября, 18, 1 | отопление |
| 393 | Балахта, 60 лет октября, 18, 6 | отопление |
| 394 | Балахта, 60 лет октября, 18, 9 | отопление |
| 395 | Балахта, 60 лет октября, 18, 10 | отопление |
| 396 | Балахта, Сурикова, 25, 7 | отопление |
| 397 | Балахта, 60 лет октября, 24, 2 | отопление |
| 398 | Балахта, Комсомольская, 14, 2 | отопление |
| 399 | Балахта, Садовая, 3, 14 | отопление |
| 400 | Балахта, Маяковского, 30, 6 | отопление |
| 401 | Балахта, 60 лет октября, 22, 8 | отопление |
| 402 | Балахта, 60 лет октября, 22, 7 | отопление |
| 403 | Балахта, Сурикова, 29, 10 | отопление |
| 404 | Балахта, Маяковского, 30, 7 | отопление |
| 405 | Балахта, 60 лет октября, 18, 14 | отопление |
| 406 | Балахта, Маяковского, 13 А, 1 | отопление |
| 407 | Балахта, Сурикова, 27, 18 | отопление |
| 408 | Балахта, Сурикова, 25, 8 | отопление |
| 409 | Балахта, Маяковского, 19, 1 | отопление |
| 410 | Балахта, 60 лет октября, 22, 16 | отопление |
| 411 | Балахта, Комсомольская, 19, 12 | отопление |
| 412 | Балахта, Сурикова, 27, 13 | отопление |
| 413 | Балахта, 60 лет октября, 18, 15 | отопление |
| 414 | Балахта, Комсомольская, 30, 18 | отопление |
| 415 | Балахта, Космонавтов, 28, 1 | отопление |
| 416 | Балахта, 60 лет октября, 14, 9 | отопление |

1.4.2 СЦТ № 18 Котельная № 5 Аптека, п. Балахта, ул. Ленина, 54а

Таблица 1.4.2.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Балахта, Ленина, 54 Б, пом. 2 | отопление |
| 2 | Балахта, Ленина, 54 Б, пом. 3 | отопление |
| 3 | Балахта, Ленина, 54, | отопление |
| 4 | Балахта, Ленина, 54, строение 1 | отопление |
| 5 | Балахта, Советская, 34, | отопление |
| 6 | Балахта, Советская, 34, строение 2 | отопление |
| 7 | Балахта, Ленина, , | отопление |
| 8 | Балахта, Ленина, , | отопление |
| 9 | Балахта, Советская, 45, 1 | отопление |
| 10 | Балахта, Советская, 45, 2 | отопление |
| 11 | Балахта, Ленина, 54 А, стр. 1 | отопление |
| 12 | Балахта, Ленина, 54 Б, пом.1 | отопление |
| 13 | Балахта, Ленина, 27, | отопление |
| 14 | Балахта, Ленина, 27, строение 1 | отопление |

1.4.3 СЦТ № 18 Котельная № 6 ЦРБ, п. Балахта, ул. Советская, 113, стр. 1

Таблица 1.4.3.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Балахта, Советская, 113, | отопление |
| 2 | Балахта, Советская, 113, | отопление и ГВС |
| 3 | Балахта, Советская, 113 А, 4 | отопление |
| 4 | Балахта, Советская, 113, сроение 3 | отопление и ГВС |
| 5 | Балахта, Советская, 113, строение 2 | отопление и ГВС |
| 6 | Балахта, Советская, 113, строение 6 | отопление и ГВС |
| 7 | Балахта, Советская, 68, | отопление |
| 8 | Балахта, Советская, 68 А, | отопление |
| 9 | Балахта, Советская, 113, строение 7 | отопление и ГВС |
| 10 | Балахта, Советская, 113, строение 1 | отопление |
| 11 | Балахта, Советская, 113 А, 1 | отопление и ГВС |
| 12 | Балахта, Советская, 113 А, 2 | отопление |
| 13 | Балахта, Советская, 111, 3 | отопление |
| 14 | Балахта, Советская, 111, 8 | отопление |
| 15 | Балахта, Советская, 111, 10 | отопление |
| 16 | Балахта, Советская, 64, | отопление |
| 17 | Балахта, Советская, 62, | отопление |
| 18 | Балахта, Советская, 111, 5 | отопление |
| 19 | Балахта, Советская, 111, 4 | отопление |
| 20 | Балахта, Советская, 66, | отопление |
| 21 | Балахта, Советская, 111, 6 | отопление |

1.4.4 Терморобот Тр-600, п. Балахта, ул. Богаткова, 1

Таблица 1.4.4.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ул. Богаткова, зд.1, пом.1 | отопление |
| 2 | ул. Богаткова, зд.1, стр.1 | отопление |
| 3 | ул. Богаткова, зд.1, пом.2 | отопление |
| 4 | ул. Богаткова, зд.1 | отопление |
| 5 | ул. Чайковского 40 | отопление |
| 6 | ул. Чайковского 40 | отопление |
| 7 | ул. 60 лет октября 11 | отопление |

1.4.5 Терморобот ТР-200, п. Балахта, ул. Чайковского, 40

Таблица 1.4.5.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ул. Чайковского | отопление |
| 2 | ул. Чайковского | отопление |

Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

В таблице ниже приведены объемы потребления тепловой энергии за 2021 г в зоне действия источника тепловой энергии.

Таблица 1.5.1.1 - Объемы потребления тепловой энергии

| № | Наименование котельной | Объекты потребления, Гкал |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Бюджет | Производство | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | СЦТ № 18 Котельная МКУ, п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 3 | 11605,0000 |  |  |  | 11605,0000 |
| 2 | СЦТ № 18 Котельная № 5 Аптека, п. Балахта, ул. Ленина, 54а | 445,0000 |  |  |  | 445,0000 |
| 3 | СЦТ № 18 Котельная № 6 ЦРБ, п. Балахта, ул. Советская, 113, стр. 1 | 1486,0000 |  |  |  | 1486,0000 |
| 4 | Терморобот Тр-600, п. Балахта, ул. Богаткова, 1 | 0,0000 | 2120,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 2120,5000 |
| 5 | Терморобот ТР-200, п. Балахта, ул. Чайковского, 40 | 0,0000 | 4005,3240 | 0,0000 | 0,0000 | 4005,3240 |

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значение расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии, рассчитаны исходя из суммарных договорных нагрузок потребителей на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Таблица 1.5.2.1 - Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах

| Источник тепловой энергии | Потери в сетях, Гкал/ч | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | Расчетные значения тепловых нагрузок на коллекторах, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «КрасЭко» |  |  |  |
| СЦТ № 18 Котельная МКУ, п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 3 | 0,5800 | 4,9906 | 5,5706 |
| СЦТ № 18 Котельная № 5 Аптека, п. Балахта, ул. Ленина, 54а | 0,0220 | 0,2523 | 0,2743 |
| СЦТ № 18 Котельная № 6 ЦРБ, п. Балахта, ул. Советская, 113, стр. 1 | 0,1100 | 0,8748 | 0,9848 |
| Итого: | 0,7120 | 6,1178 | 6,8298 |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |
| Терморобот Тр-600, п. Балахта, ул. Богаткова, 1 | 0,0000 | 0,3636 | 0,3636 |
| Терморобот ТР-200, п. Балахта, ул. Чайковского, 40 | 0,0000 | 0,0695 | 0,0695 |
| Итого: | 0,0000 | 0,4331 | 0,4331 |
| Итого по МО: | 0,7120 | 6,5509 | 7,2629 |

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Квартиры с индивидуальными источниками тепловой энергии отсутствуют.

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Таблица 1.5.4.1 - Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

| № | Наименование источника | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопительный период | Всего за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | СЦТ № 18 Котельная МКУ, п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 3 | 11605,0000 | 11605,0000 |
| 2 | СЦТ № 18 Котельная № 5 Аптека, п. Балахта, ул. Ленина, 54а | 445,0000 | 445,0000 |
| 3 | СЦТ № 18 Котельная № 6 ЦРБ, п. Балахта, ул. Советская, 113, стр. 1 | 1182,3499 | 1486,0000 |
| 4 | Терморобот Тр-600, п. Балахта, ул. Богаткова, 1 | 2120,5000 | 2120,5000 |
| 5 | Терморобот ТР-200, п. Балахта, ул. Чайковского, 40 | 4005,3240 | 4005,3240 |

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и нежилых помещениях многоквартирных домах и жилых домов на территории Красноярского края применяется согласно Приказу Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 04.012.2020г. №14-36н.

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

По предварительной оценке, договорные тепловые нагрузки не превышают расчетные (фактические). Значения договорных тепловых нагрузок, соответствуют величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии.

Таблица 1.5.6.1 - Тепловые нагрузки

| № | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Перспективная присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| АО «КрасЭко» |  |  |  |  |
| 1 | СЦТ № 18 Котельная МКУ, п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 3 | 6,8800 | 4,9906 | 4,9906 |
| 2 | СЦТ № 18 Котельная № 5 Аптека, п. Балахта, ул. Ленина, 54а | 1,0400 | 0,2523 | 0,2523 |
| 3 | СЦТ № 18 Котельная № 6 ЦРБ, п. Балахта, ул. Советская, 113, стр. 1 | 3,1600 | 0,8748 | 0,8748 |
| Итого по АО «КрасЭко» |  | 11,0800 | 6,1178 | 6,1178 |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |
| 4 | Терморобот Тр-600, п. Балахта, ул. Богаткова, 1 | 0,5160 | 0,3636 | 0,3636 |
| 5 | Терморобот ТР-200, п. Балахта, ул. Чайковского, 40 | 0,1720 | 0,0695 | 0,0695 |
| Итого по ГПКК «ЦРКК» |  | 0,6880 | 0,4331 | 0,4331 |
| Итого по МО: |  | 11,7680 | 6,5509 | 6,5509 |

1.5.7 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 1.5.7.1 - Изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии

| № | Источник тепловой энергии | Ед. изм. | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации 2021 | Изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «КрасЭко» |  |  |  |  |  |
| 1 | СЦТ № 18 Котельная МКУ, п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 3 | Гкал/ч | 5,97 | 4,9906 | -0,98 |
| 2 | СЦТ № 18 Котельная № 5 Аптека, п. Балахта, ул. Ленина, 54а | Гкал/ч | 0,34 | 0,2523 | -0,09 |
| 3 | СЦТ № 18 Котельная № 6 ЦРБ, п. Балахта, ул. Советская, 113, стр. 1 | Гкал/ч | 0,77 | 0,8748 | 0,10 |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |
| 4 | Терморобот Тр-600, п. Балахта, ул. Богаткова, 1 | Гкал/ч | - | 0,3636 | - |
| 5 | Терморобот ТР-200, п. Балахта, ул. Чайковского, 40 | Гкал/ч | - | 0,0695 | - |

Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Балансы тепловой мощности приведены в таблице ниже

Таблица 1.6.1.1 - Балансы тепловой мощности

| № | Наименование | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/час | Мощность нетто, Гкал/час | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| АО «КрасЭко» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СЦТ № 18 Котельная МКУ, п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 3 | 6,8800 | 6,8800 | 0,0770 | 6,8030 | 0,5800 | 4,9906 |
| 2 | СЦТ № 18 Котельная № 5 Аптека, п. Балахта, ул. Ленина, 54а | 1,0400 | 1,0400 | 0,0030 | 1,0370 | 0,0220 | 0,2523 |
| 3 | СЦТ № 18 Котельная № 6 ЦРБ, п. Балахта, ул. Советская, 113, стр. 1 | 3,1600 | 3,1600 | 0,0100 | 3,1500 | 0,1100 | 0,8748 |
| Итого по АО «КрасЭко» |  | 11,0800 | 11,0800 | 0,0900 | 10,9900 | 0,7120 | 6,1178 |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Терморобот Тр-600, п. Балахта, ул. Богаткова, 1 | 0,5160 | 0,5160 | 0,0000 | 0,5160 | 0,0000 | 0,3636 |
| 5 | Терморобот ТР-200, п. Балахта, ул. Чайковского, 40 | 0,1720 | 0,1720 | 0,0000 | 0,1720 | 0,0000 | 0,0695 |
| Итого по ГПКК «ЦРКК» |  | 0,6880 | 0,6880 | 0,0000 | 0,6880 | 0,0000 | 0,4331 |
| Итого по МО: |  | 11,7680 | 11,7680 | 0,0900 | 11,6780 | 0,7120 | 6,5509 |

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Анализируя данные о балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки можно сделать следующие выводы о том, что источник имеет резерв тепловой мощности.

В таблице ниже представлены данные:

Таблица 1.6.2.1 - Резервы и дефициты тепловой мощности

| № | Наименование теплового источника | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | Присоединенная Тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв/дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | СЦТ № 18 Котельная МКУ, п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 3 | 6,8030 | 4,9906 | 1,2324 |
| 2 | СЦТ № 18 Котельная № 5 Аптека, п. Балахта, ул. Ленина, 54а | 1,0370 | 0,2523 | 0,7627 |
| 3 | СЦТ № 18 Котельная № 6 ЦРБ, п. Балахта, ул. Советская, 113, стр. 1 | 3,1500 | 0,8748 | 2,1652 |
| 4 | Терморобот Тр-600, п. Балахта, ул. Богаткова, 1 | 0,5160 | 0,3636 | 0,1524 |
| 5 | Терморобот ТР-200, п. Балахта, ул. Чайковского, 40 | 0,1720 | 0,0695 | 0,1025 |

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефициты тепловой мощности отсутствуют.

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Балансы тепловой мощности представлены в пункте 1.6.1.

1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

С момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования были актуализированы сведения о балансах тепловой мощности, а также тепловой нагрузки по каждому источнику.

Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

1.7.1.1 Терморобот ТР-600

Водоподготовительная установка на термороботе ТР-600 присутствует краткая характеристика представлена ниже.

Таблица 1.7.1.1.1 - Водоподготовительные установки

| № | Наименование | Тип водоподготовки | Производительность, л/ч | Располагаемая производительность ВПУ, л/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Терморобот ТР-600 | н/д | 5,0 | 5,0 |

1.7.1.2 Терморобот ТР-200

Водоподготовительная установка на термороботе ТР-200 присутствует краткая характеристика представлена ниже.

Таблица 1.7.1.2.1 - Водоподготовительные установки

| № | Наименование | Тип водоподготовки | Производительность, л/ч | Располагаемая производительность ВПУ, л/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Терморобот ТР-200 | н/д | 5,0 | 5,0 |

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Информация о водоподготовительных установках представлена в пункте 1.7.1.

1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

С момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования были актуализированы сведения о водоподготовительных установках, и их мощности.

Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Таблица 1.8.1.1 - Виды и количество основного топлива

| № | Наименование теплового источника | Вид топлива | Фактический расход за 2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в т.у.т. | В натуральном выражении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| АО «КрасЭко» |  |  |  |  |
| 1 | СЦТ № 18 Котельная МКУ, п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 3 | Уголь | 1302,8000 | 2524,8200 |
| 2 | СЦТ № 18 Котельная № 5 Аптека, п. Балахта, ул. Ленина, 54а | Уголь | 191,2100 | 370,5700 |
| 3 | СЦТ № 18 Котельная № 6 ЦРБ, п. Балахта, ул. Советская, 113, стр. 1 | Уголь | 430,1800 | 833,6830 |
| Итого по АО «КрасЭко» |  |  | 1924,1900 |  |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |
| 4 | Терморобот Тр-600, п. Балахта, ул. Богаткова, 1 | Уголь | 114,7900 | 165,3100 |
| 5 | Терморобот ТР-200, п. Балахта, ул. Чайковского, 40 | Уголь | 55,6500 | 80,1400 |
| Итого по ГПКК «ЦРКК» |  |  | 170,4400 |  |

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервное и аварийное топливо отсутствует.

1.8.3 Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки

На основании заключенного договора на поставку топлива для источников тепловой энергии п. Балахта качество предоставляемого топлива  соответствует ГОСТу.

1.8.4 Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива в процессе выработки тепловой энергии источниками теплоснабжения не используются.

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 1.8.5.1 - Виды топлива и значения низшей теплоты сгорания

| № | Наименование теплового источника | Вид топлива | Низшая теплота сгорания, ккал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «КрасЭко» |  |  |  |
| 1 | СЦТ № 18 Котельная МКУ, п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 3 | Уголь | 4800 |
| 2 | СЦТ № 18 Котельная № 5 Аптека, п. Балахта, ул. Ленина, 54а | Уголь |  |
| 3 | СЦТ № 18 Котельная № 6 ЦРБ, п. Балахта, ул. Советская, 113, стр. 1 | Уголь |  |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |
| 4 | Терморобот Тр-600, п. Балахта, ул. Богаткова, 1 | Уголь | 4762/4902 |
| 5 | Терморобот ТР-200, п. Балахта, ул. Чайковского, 40 | Уголь |  |

1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

В п. Балахта преобладающим видом топлива является уголь.

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

Направлений по переводу котельных на другие виды топлива отсутствуют.

1.8.8 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

С момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования были актуализированы сведения о топливных балансах источников тепловой энергии.

Часть 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Основные определения:

Основным показателем надежности тепловых сетей является вероятность безотказной работы (Р) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и промышленных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, более числа раз, установленного нормативами.

Отдельные системы и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) с точки зрения надежности могут быть оценены как высоконадежные, надежные, малонадежные, ненадежные.

Градация основывается на значении вероятности безотказной работы системы. Так в зависимости от вероятности:

0 - 0,5 ненадежные;

0,5 - 0,74 малонадежные;

0,75 - 0,89 надежные;

0,9 - 1 высоконадежные.

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источников тепловой энергии Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

-потребителя тепловой энергии Рпт = 0,99;

- системы централизованного теплоснабжения в целом Рсцт = 0,97·0,9·0,99 = 0,86.

Коэффициент готовности (качества) системы (Кг) – вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается равным 0,97.

Живучесть системы (Ж) – способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

Минимальная подача теплоты по трубопроводам, расположенным в неотапливаемых помещениях снаружи, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п., должна достаточной для поддержания температуры воды в течение всего ремонтно-восстановительного периода после отказа не ниже 3 °С.

Надежность тепловых сетей – способность обеспечивать потребителей требуемым количеством теплоносителя при заданном его качестве, оставаясь в течение заданного срока (25-30 лет) в полностью работоспособном состоянии при сохранении заданных на стадии проектирования технико-экономических показателей (значений абсолютных и удельных потерь теплоты, пропускной способности, расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя и т.д.)

К свойствам надежности, регламентированным, относятся:

безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость.

Безотказность – способность сетей сохранять рабочее состояние в течение заданного нормативного срока службы. Количественным показателем выполнения этого свойства может служить параметр потока отказов λ, определяемый как число отказов за год, отнесенное к единице (1 км) протяженности трубопроводов.

Долговечность – свойство сохранять работоспособность до наступления предельного состояния, когда дальнейшее их использование недопустимо или экономически нецелесообразно.

Ремонтопригодность – способность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, характеризующего ремонтопригодность теплопровода, можно принять время zp, необходимое для ликвидации повреждения.

Сохраняемость – способность сохранять безотказность, долговечность и ремонтопригодность в течение срока консервации.

1.9.2 Частота отключений потребителей

Таблица 1.9.2.1 - Частота отключений потребителей

| № | Источник тепловой энергии | Кол-во отключений | Кол-во отключений на сетях |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | СЦТ № 18 Котельная МКУ, п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 3 | 2 | 1 |
| 2 | СЦТ № 18 Котельная № 5 Аптека, п. Балахта, ул. Ленина, 54а | 4 | 0 |
| 3 | СЦТ № 18 Котельная № 6 ЦРБ, п. Балахта, ул. Советская, 113, стр. 1 | 5 | 0 |
| 4 | Терморобот Тр-600, п. Балахта, ул. Богаткова, 1 | 0 | 0 |
| 5 | Терморобот ТР-200, п. Балахта, ул. Чайковского, 40 | 0 | 0 |

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Время, затраченное на восстановление работоспособности оборудования представлено в таблице 1.3.9.1.

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Зоны ненормативной надежности отсутствуют

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

В муниципальном образовании не зафиксированы аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти.

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении позволяет сделать следующий вывод о том, что большинство отказов тепловых сетей происходит по причине коррозии металла трубопроводов тепловой сети: язвенной, пленочной, точечной электрохимической.

1.9.7 Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

По сравнению с базовой версией Схемы теплоснабжения откорректировано согласно с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).

Часть 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Основные технико-экономические показатели предприятия - это система измерителей, абсолютных и относительных показателей, которая характеризует хозяйственно-экономическую деятельность предприятия. Комплексный характер системы технико-экономических показателей позволяет адекватно оценить деятельность отдельного предприятия и сопоставить его результаты в динамике.

В таблицах ниже отображены технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.

Таблица 1.10.1 - Основные технико-экономические показатели АО «КрасЭко»

| Показатель | Котельная МКУ | Котельная №5 | Котельная №6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 6,88 | 1,04 | 3,16 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 6,88 | 1,04 | 3,16 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 4,99 | 0,25 | 0,87 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,0077 | 0,003 | 0,11 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 14995,0 | 573,0 | 2132,0 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 3390,0 | 128,0 | 645,0 |
| Полезный отпуск, Гкал | 11605,0 | 445,0 | 1486,0 |
| Расход топлива, т.у.т. | 1302,8 | 191,21 | 430,18 |

Таблица 1.10.1 - Основные технико-экономические показатели ГПКК «ЦРКК»

| Показатель | Терморобот Тр-600 | Терморобот Тр-200 |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,516 | 0,172 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,516 | 0,172 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 0,3636 | 0,0695 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 2120,5 | 4005,324 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 0,0 | 0,0 |
| Полезный отпуск, Гкал | 2120,5 | 4005,324 |
| Расход топлива, т.у.т. | 114,79 | 55,65 |

Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Таблица 1.11.1.1 - Тариф на тепловую энергию для АО «КрасЭко»

Таблица 1.11.1.2 - Тариф на тепловую энергию для ГПКК «ЦРКК»

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию. В тариф входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка топлива и прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее. На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту.

В целях утверждения единых тарифов для потребителей коммунальных услуг (населения) муниципального образования, формирование тарифа на тепловую энергию производится по замыкающей цене, при которой в экономически обоснованных расходах теплоснабжающих организаций, действующих в пределах границ муниципального образования, учитываются также и затраты на приобретение тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций. При этом основной целью осуществления регулирования конечных цен указанным способом, является формирование стоимости коммунальных услуг по единой цене, для потребителей тепловой энергии, подключенных к объектам теплоснабжения прочих теплоснабжающих организаций. Соответственно уполномоченным органом, осуществляющим функции государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию, производится экспертная оценка предложений от всех организаций в части предложений об установления экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию по всем статьям расходов.

На основании указанной оценки и обоснованных корректировок формируются цены (тарифы) на тепловую энергию, которые после проведения слушаний, утверждаются приказом Министерства тарифной политики Красноярского края.

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Смотри пункт 1.11.2.

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителе

Плата за поддержание резервной мощности не предусмотрена.

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют.

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют.

1.11.7 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Принципиальных изменений в прогнозах тарифов не произошло. Величины за отчетный период корректировались в пределах максимального индекса роста.

Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения можно выделить следующие составляющие:

- у некоторых потребителей отсутствуют приборы учета передачи тепловой энергии, что ведет к неточным данным по количеству потребления тепловой энергии.

- износ тепловых сетей - это наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванному коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды. Также отложения уменьшают проходной (внутренний) диаметр трубопроводов, что приводит к снижению давления воды на вводе у потребителей и повышению давления в прямой магистрали на источнике, а, следовательно, увеличению затрат на электроэнергию вследствие необходимости задействования дополнительных мощностей сетевых насосов.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем замены трубопроводов и реконструкции тепловых сетей.

Наличие открытых систем теплоснабжения по способу подачи ГВС приводит к:

повышению расходов тепловой энергии на отопление и ГВС,

высокому удельному расходу топлива и электроэнергии на производство тепловой энергии;

повышению затрат на эксплуатацию котельных и тепловых сетей;

не обеспечивается качественное теплоснабжение потребителей из-за больших потерь тепла и количества повреждений на тепловых участках;

повышение затрат на химподготовку

Гидравлическая взаимосвязь отдельных элементов системы при зависимом подключении отопительных систем и открытого водоразбора неизбежно приводит к разрегулировке гидравлического режима работы системы. В большой степени этому способствуют нарушения (в т.ч. сливы теплоносителя со стороны потребителей тепла). В конечном итоге это оказывает отрицательное влияние на качество и стабильность теплоснабжения и снижает эффективность работы теплоисточников, а для потребителей тепла снижается комфортность жилья при одновременном повышении затрат.

Поэтому необходимо менять схему теплоснабжения на закрытую.

На существующих теплоисточниках наблюдается снижение эффективности производства тепловой энергии. Это связано с применением ручной загрузки топлива, кроме того выявлено повышение удельного расхода топлива.

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основной причиной, определяющей надежность и безопасность теплоснабжения муниципального образования – это техническое состояние тепловых сетей. Недостаточное финансирование теплогенерирующих предприятий не позволяет своевременно модернизировать устаревшее трубопроводы.

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Проблем в развитии системы теплоснабжения не выявлено.

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Глобальных проблем в надежном и эффективном снабжении топливом, действующей системы теплоснабжения, отсутствуют. Проблем снабжения топливом действующих систем теплоснабжения не зафиксировано.

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

1.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения города, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации Схемы теплоснабжения уточнены основные проблемы в системах теплоснабжения МО, которые имеют техническую, экономическую и организационную направленность.

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1.	ДАННЫЕ	БАЗОВОГО	УРОВНЯ	ПОТРЕБЛЕНИЯ	ТЕПЛА НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Объем потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения представлен в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 - Объем потребления тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Выработка ТЭ, Гкал | Собственные нужды, Гкал | Отпуск в сеть, Гкал | Потери в сетях, Гкал | Полезный отпуск, Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Население | Бюджет | Производства | Прочие | Всего |
| АО «КрасЭко» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СЦТ № 18 Котельная МКУ, п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 3 | 15444,0000 | 449,0000 | 14995,0000 | 3390,0000 | 11605,0000 |  |  |  | 11605,0000 |
| СЦТ № 18 Котельная № 5 Аптека, п. Балахта, ул. Ленина, 54а | 590,0000 | 17,0000 | 573,0000 | 128,0000 | 445,0000 |  |  |  | 445,0000 |
| СЦТ № 18 Котельная № 6 ЦРБ, п. Балахта, ул. Советская, 113, стр. 1 | 2196,0000 | 64,0000 | 2132,0000 | 645,0000 | 1486,0000 |  |  |  | 1486,0000 |
| Итого: | 18230,0000 | 530,0000 | 17700,0000 | 4163,0000 | 13536,0000 |  |  |  | 13536,0000 |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Терморобот Тр-600, п. Балахта, ул. Богаткова, 1 | 2120,5000 | 0,0000 | 2120,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 2120,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 2120,5000 |
| Терморобот ТР-200, п. Балахта, ул. Чайковского, 40 | 4005,3240 | 0,0000 | 4005,3240 | 0,0000 | 0,0000 | 4005,3240 | 0,0000 | 0,0000 | 4005,3240 |
| Итого: | 6125,8240 | 0,0000 | 6125,8240 | 0,0000 | 0,0000 | 6125,8240 | 0,0000 | 0,0000 | 6125,8240 |
| Итого по МО: | 24355,8240 | 530,0000 | 23825,8240 | 4163,0000 | 13536,0000 | 6125,8240 | 0,0000 | 0,0000 | 19661,8240 |

Часть 2. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ФОНДОВ, СГРУПИРОВАННЫЕ ПО РАСЧЕТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И ПО ЗОНАМ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА МНОГКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

В зоне действия системы теплоснабжения от СЦТ № 18 Котельная МКУ, п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 3 приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от СЦТ № 18 Котельная № 5 Аптека, п. Балахта, ул. Ленина, 54а приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от СЦТ № 18 Котельная № 6 ЦРБ, п. Балахта, ул. Советская, 113, стр. 1 приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Терморобот Тр-600, п. Балахта, ул. Богаткова, 1 приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Терморобот ТР-200, п. Балахта, ул. Чайковского, 40 приростов не планируется.

Часть 3. ПРОГНОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОГЛАСОВАННЫХ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию выполнен с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на 1 м3 отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в один градус. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания определяется с учетом климатических условий района строительства, выбранных объемно-планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также применения энергосберегающих технологий. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемому значению.

Прогнозные перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию приняты в соответствии со СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» и приведены в таблицах ниже.

Таблица 2.3.1 - Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий, Вт/(м3·°С·сут)

| Площадь здания, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | 0,579 | - | - | - |
| 100 | 0,517 | 0,558 | - | - |
| 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 | - |
| 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
| 400 | 0,372 | 0,372 | 0,393 | 0,414 |
| 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |

Таблица 2.3.2 - Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию общественных зданий, Вт/(м3·°С·сут)

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,290 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 |  | - |  |
| 6 Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

Удельные расходы воды на горячее водоснабжение были приняты в соответствии с СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. N 626). Дата введения 1 января 2013 г.

Удельные расходы воды на горячее водоснабжение на одного человека в жилых и общественных зданиях представлены в таблице ниже.

Таблица 2.3.3 - Расчетные (удельные) расходы воды в зданиях общественного назначения, (л) на одного потребителя

| Водопотребители | Единица измерения | Нормы расхода горячей воды, л |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в средние сутки | в сутки наибольшего водопотребления | в час наибольшего водопотребления |
| 1. Жилые дома квартирного типа с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные: |  |  |  |  |
| умывальниками, мойками и душами | 1 житель | 85 | 100 | 7,9 |
| сидячими ванными, оборудованными душами | 1 житель | 90 | 110 | 9,2 |
| с ваннами длинной 1500-1700 мм, оборудованными душами | 1 житель | 105 | 120 | 10 |
| жилые дома высотой св. 12 этажей с централизованным горячим водоснабжением и повышенными требованиями к благоустройству | 1 житель | 115 | 130 | 10,9 |
| 2. Дошкольные образовательные учреждения и школы-интернаты: |  |  |  |  |
| с дневным пребыванием детей: |  |  |  |  |
| со столовыми на полуфабрикатах | 1 ребенок | 11,5 | 16 | 4,5 |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными | 1 ребенок | 25 | 35 | 8 |
| с круглосуточным пребыванием детей: |  |  |  |  |
| со столовыми на полуфабрикатах | 1 ребенок | 21,4 | 30 | 4,5 |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными | 1 ребенок | 28,5 | 40 | 8 |
| 3 Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 учащийся и 1 преподаватель в смену | 3 | 3,5 | 1 |
| то же с продленным днем | 1 учащийся и 1 преподаватель в смену | 3,1 | 3,4 | 1 |

Часть 4. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Таблица 2.4.2 - Расчетный прирост тепловой нагрузки

| Источник тепловой энергии | Наименование объекта | Тип потребителя | Расчетные прирост тепловой нагрузки, Гкал/час |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Пар |  |
| АО «КрасЭко» |  |  |  |  |  |  |  |
| СЦТ № 18 Котельная МКУ, п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 3 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| СЦТ № 18 Котельная № 5 Аптека, п. Балахта, ул. Ленина, 54а | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| СЦТ № 18 Котельная № 6 ЦРБ, п. Балахта, ул. Советская, 113, стр. 1 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Итого: |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |
| Терморобот Тр-600, п. Балахта, ул. Богаткова, 1 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Терморобот ТР-200, п. Балахта, ул. Чайковского, 40 | - | - | Прирост не планируется |  |  |  | - |
| Итого: |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| Итого по МО: |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |

Часть 5. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки и в период реализации схемы теплоснабжения изменяться не будут.

Часть	6. ПРОГНОЗЫ	 ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ	 ПОТРЕБЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ, ПРИ УСЛОВИИ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И ИХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ И ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪКТАМИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ  И ПО ВОДАМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР) В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Прогноз приростов в промышленных зонах отсутствует

Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Описание изменений выполнено только на основании прироста потребителей, и эта данные взяты как основа. Естественно ежегодно потребление не совпадают по факту из года в год, так как из-за разных погодных условий итоговое потребление будет всегда разным, плавающим.

Таблица 2.7.1 - Описание изменений тепловой энергии на цели теплоснабжения

| № | Наименование источника | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующее | перспективное | изменения |
| АО «КрасЭко» |  |  |  |  |
| 1 | СЦТ № 18 Котельная МКУ, п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 3 | 11605,0000 | 11605,0000 | 0,0000 |
| 2 | СЦТ № 18 Котельная № 5 Аптека, п. Балахта, ул. Ленина, 54а | 445,0000 | 445,0000 | 0,0000 |
| 3 | СЦТ № 18 Котельная № 6 ЦРБ, п. Балахта, ул. Советская, 113, стр. 1 | 1486,0000 | 1486,0000 | 0,0000 |
| Итого: |  | 13536,0000 | 13536,0000 | 0,0000 |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |
| 4 | Терморобот Тр-600, п. Балахта, ул. Богаткова, 1 | 2120,5000 | 2120,5000 | 0,0000 |
| 5 | Терморобот ТР-200, п. Балахта, ул. Чайковского, 40 | 4005,3240 | 4005,3240 | 0,0000 |
| Итого: |  | 6125,8240 | 6125,8240 | 0,0000 |
| Итого по МО: |  | 19661,8240 | 19661,8240 | 0,0000 |

Часть	8. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

За период, с момента ранее разработанной схемы теплоснабжения, объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения – не зафиксировано.

Часть	9. АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ ОТНОСИТЕЛЬНО УКАЗАННОГО В УТВЕРЖДЕННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРОГНОЗА ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ

Актуализированный прогноз перспективной застройки представлен в части 4, текущей главы.

Часть 10. РАСЧЕТНАЯ ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА НА КОЛЛЕКТОРАХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В связи с отсутствием увеличением/уменьшением тепловой нагрузки на источниках тепловой энергии, расчетные тепловые нагрузки на коллекторах не изменятся и останутся на уровне базового 2021 года (рассмотрено в Главе 1 п/п 1.5.2).

Часть 11. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ И ЛЕТНИЙ ПЕРИОДЫ

Данные о фактическом расходе теплоносителя в отопительный и летний периоды отсутствуют.

ГЛАВА 3.  ЭЛЕКТРОННАЯ  МОДЕЛЬ  СИСТЕМЫ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Согласно п. 2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной модели не является обязательной при разработке схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек.

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ	И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Часть 1. БАЛАНСЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОМ ИЗ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ РЕЗЕРВОВ (ДЕФИЦИТОВ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ ВЕЛИЧИН РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

На основании фактических данных по балансу тепловой мощности на базовый год, с учетом спрогнозированного объема потребления тепловой энергии на перспективу до 2028 года, сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах теплоснабжения существующих источников тепловой энергии на расчетный срок схемы теплоснабжения.

Таблица 4.1.1 - Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | Базовый год | Расчетные балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 период |  |  |  |  | 2 период |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2028 |
| АО «КрасЭко» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СЦТ № 18 Котельная МКУ, п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 3 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0770 | 0,0770 | 0,0770 | 0,0770 | 0,0770 | 0,0770 | 0,0770 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 6,8030 | 6,8030 | 6,8030 | 6,8030 | 6,8030 | 6,8030 | 6,8030 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 4,9906 | 4,9906 | 4,9906 | 4,9906 | 4,9906 | 4,9906 | 4,9906 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,5800 | 0,5800 | 0,5800 | 0,5800 | 0,5800 | 0,5800 | 0,5800 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,2324 | 1,2324 | 1,2324 | 1,2324 | 1,2324 | 1,2324 | 1,2324 |
|  |  | % | 17,9125 | 17,9125 | 17,9125 | 17,9125 | 17,9125 | 17,9125 | 17,9125 |
| СЦТ № 18 Котельная № 5 Аптека, п. Балахта, ул. Ленина, 54а | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,0400 | 1,0400 | 1,0400 | 1,0400 | 1,0400 | 1,0400 | 1,0400 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,0400 | 1,0400 | 1,0400 | 1,0400 | 1,0400 | 1,0400 | 1,0400 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,0370 | 1,0370 | 1,0370 | 1,0370 | 1,0370 | 1,0370 | 1,0370 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,2523 | 0,2523 | 0,2523 | 0,2523 | 0,2523 | 0,2523 | 0,2523 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,7627 | 0,7627 | 0,7627 | 0,7627 | 0,7627 | 0,7627 | 0,7627 |
|  |  | % | 73,3346 | 73,3346 | 73,3346 | 73,3346 | 73,3346 | 73,3346 | 73,3346 |
| СЦТ № 18 Котельная № 6 ЦРБ, п. Балахта, ул. Советская, 113, стр. 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,1500 | 3,1500 | 3,1500 | 3,1500 | 3,1500 | 3,1500 | 3,1500 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,8748 | 0,8748 | 0,8748 | 0,8748 | 0,8748 | 0,8748 | 0,8748 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 2,1652 | 2,1652 | 2,1652 | 2,1652 | 2,1652 | 2,1652 | 2,1652 |
|  |  | % | 68,5185 | 68,5185 | 68,5185 | 68,5185 | 68,5185 | 68,5185 | 68,5185 |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Терморобот Тр-600, п. Балахта, ул. Богаткова, 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,3636 | 0,3636 | 0,3636 | 0,3636 | 0,3636 | 0,3636 | 0,3636 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,1524 | 0,1524 | 0,1524 | 0,1524 | 0,1524 | 0,1524 | 0,1524 |
|  |  | % | 29,5329 | 29,5329 | 29,5329 | 29,5329 | 29,5329 | 29,5329 | 29,5329 |
| Терморобот ТР-200, п. Балахта, ул. Чайковского, 40 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0695 | 0,0695 | 0,0695 | 0,0695 | 0,0695 | 0,0695 | 0,0695 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,1025 | 0,1025 | 0,1025 | 0,1025 | 0,1025 | 0,1025 | 0,1025 |
|  |  | % | 59,5930 | 59,5930 | 59,5930 | 59,5930 | 59,5930 | 59,5930 | 59,5930 |

Часть 2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ КАЖДОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ВЫВОДА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Основанием для разработки гидравлического расчета тепловых сетей является:

– СНиП 41 -02-2003 «Тепловые сети»;

– СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

– СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»;

– ГОСТ 21.605-82-СПД «Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи»;

– ГОСТ 21.206-93 «Условные обозначения трубопроводов».

Справочная литература:

– Справочник проектировщика «Проектирование тепловых сетей». Автор А.А. Николаев;

– Справочник «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей», 3-е издание, переработанное и дополненное. Автор В.И. Манюк;

– Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Условия проведения гидравлического расчета:

Схема тепловой сети – двухтрубная, тупиковая.

Схема подключения систем теплопотребления к тепловой сети –зависимая.

Параметры теплоносителя – 85/60 0С.

Расчетная температура наружного воздуха: -33 0С.

Коэффициент эквивалентной шероховатости (поправочный коэффициент к величине удельных потерь давления) Кэ = 3,0.

Из-за отсутствия точных данных о количестве местных сопротивлений – сумма коэффициентов местных сопротивлений принята как 10 % от линейных потерь давления.

1. Определение тепловых нагрузок потребителей, расчетных расходов теплоносителя.

Расчетные расходы воды определяются по формуле:

где:

– Q(P)oт - расчетная тепловая нагрузка;

– t1p – расчетная температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети;

– t2P – расчетная температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети.

2. Проведение гидравлического расчета.

Потери давления на участке трубопровода складываются из линейных потерь (на трение) и потерь на местных сопротивлениях:

∆р = ∆ртр + ∆рм;

Линейные потери давления пропорциональны длине труб и равны:

∆pтр = R·L;

где L – длина трубопровода, м;

R – удельные потери давления на трение, кгс/м2.

где λ – коэффициент гидравлического трения;

v – скорость теплоносителя, м/с;

ρ – плотность теплоносителя, кгс/м3;

g – ускорение свободного падения, м/с2;

dBН – внутренний диаметр трубы, м;

G – расчетный расход теплоносителя на рассчитываемом участке, т/ч.

Потери давления в местных сопротивлениях находят по формуле:

где Σζ – сумма коэффициентов местных сопротивлений.

Тепловые сети работают при турбулентном режиме движения теплоносителя в квадратичной области, поэтому коэффициент гидравлического трения определяется формулой Прандтля-Никурадзе:

λ = 1/(1,14 + 2∙lg(Dв/ Kэ))2

где Kэ – эквивалентная шероховатость трубы, принимаемая для вновь прокладываемых труб водяных тепловых сетей Kэ = 0,5 мм.

При значениях эквивалентной шероховатости трубопроводов, отличных от Kэ = 0,5 мм, на величину удельных потерь давления вводится поправочный коэффициент β. В этом случае:

∆р = β·R·L + ∆pм.

Часть 3. ВЫВОДЫ О РЕЗЕРВАХ (ДЕФИЦИТАХ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

4.3.1 СЦТ № 18 Котельная МКУ, п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 3

Установленная тепловая мощность СЦТ № 18 Котельная МКУ, п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 3, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 1,23238099999999 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности п. Балахта в тепловой энергии.

Котельная СЦТ № 18 Котельная МКУ, п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 3 имеет значительный резерв тепловой мощности (порядка 1,23238099999999 Гкал/ч).

4.3.2 СЦТ № 18 Котельная № 5 Аптека, п. Балахта, ул. Ленина, 54а

Установленная тепловая мощность СЦТ № 18 Котельная № 5 Аптека, п. Балахта, ул. Ленина, 54а, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 0,76268 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности п. Балахта в тепловой энергии.

Котельная СЦТ № 18 Котельная № 5 Аптека, п. Балахта, ул. Ленина, 54а имеет значительный резерв тепловой мощности (порядка 0,76268 Гкал/ч).

4.3.3 СЦТ № 18 Котельная № 6 ЦРБ, п. Балахта, ул. Советская, 113, стр. 1

Установленная тепловая мощность СЦТ № 18 Котельная № 6 ЦРБ, п. Балахта, ул. Советская, 113, стр. 1, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 2,165186 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности п. Балахта в тепловой энергии.

Котельная СЦТ № 18 Котельная № 6 ЦРБ, п. Балахта, ул. Советская, 113, стр. 1 имеет значительный резерв тепловой мощности (порядка 2,165186 Гкал/ч).

4.3.4 Терморобот Тр-600, п. Балахта, ул. Богаткова, 1

Установленная тепловая мощность Терморобот Тр-600, п. Балахта, ул. Богаткова, 1, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 0,15239 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности п. Балахта в тепловой энергии.

Котельная Терморобот Тр-600, п. Балахта, ул. Богаткова, 1 имеет значительный резерв тепловой мощности (порядка 0,15239 Гкал/ч).

4.3.5 Терморобот ТР-200, п. Балахта, ул. Чайковского, 40

Установленная тепловая мощность Терморобот ТР-200, п. Балахта, ул. Чайковского, 40, выделенной для теплоснабжения, с большим резервом (около 0,1025 Гкал/ч) покрывает перспективные потребности п. Балахта в тепловой энергии.

Котельная Терморобот ТР-200, п. Балахта, ул. Чайковского, 40 имеет значительный резерв тепловой мощности (порядка 0,1025 Гкал/ч).

Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДЛЯ КАЖДОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

По сравнению с базовой версией Схемы теплоснабжения откорректировано согласно с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН  РАЗВИТИЯ  СИСТЕМ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Часть 1. ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РАНЕЕ ПРИНЯТОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В УТВЕРЖДЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)

На момент актуализации схемы теплоснабжения существует один вариант развития системы теплоснабжения муниципального образования:

- система теплоснабжения остается неизменной.

Часть 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для утверждения сценария развития теплоисточников системы централизованного теплоснабжения а также описания, обоснования и выбора наиболее целесообразного варианта его реализации.

В соответствии с ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения изменение вариантов развития системы теплоснабжение не планируется.

Часть 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ВАРИАНТА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В соответствии с разделом Постановления Правительства РФ № 405 от 03.04.2018 предлагаемые варианты развития системы теплоснабжения базируются на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Выбор варианта развития системы теплоснабжения муниципального образования должен осуществляться на основании анализа комплекса показателей, в целом характеризующих качество, надежность и экономичность теплоснабжения. Сравнение вариантов производится по следующим направлениям:

-Надежность источника тепловой энергии;

-Надежность системы транспорта тепловой энергии;

-Качество теплоснабжения;

-Принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя

(минимум ценовых последствий);

- Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (п.8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п.6

- Постановления Правительства РФ от 03.04.2018г. № 405);

- Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий.

Стоит отметить, что варианты Мастер-плана являются основанием для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем теплопотребления, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность потребителями тепловой энергии (покрытие спроса тепловой мощности и энергии).

Стоит также отдельно отметить, что варианты Мастер-плана не могут являться технико-экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для проектирования и строительства тепловых источников и тепловых сетей. Только после разработки проектных предложений для вариантов Мастер-плана выполняется или уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, заложенных в варианты Мастер-плана, проводится оценка эффективности финансовых затрат, их инвестиционной привлекательности инвесторами и/или будущими собственниками объектов.

Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МАСТЕР-ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Данная Глава разработана впервые.

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

Часть 1. РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА НОРМАТИВНЫХ ПОТЕРЬ (В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА ПЛАНОВЫХ ПОТЕРЬ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Учет нормативных потерь теплоносителя не ведется.

Часть 2. МАКСИМАЛЬНЫЙ И СРЕДНЕЧАСОВОЙ РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАССЧИТЫВАЕМЫЙ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ СРОКОВ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Таблица 6.2.1.1 - Расход теплоносителя на горячее водоснабжение потребителей для открытой системы теплоснабжения

| Источник тепловой энергии | Расход теплоносителя на ГВС потребителей для открытой системы теплоснабжения, |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| СЦТ № 18 Котельная МКУ, п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СЦТ № 18 Котельная № 5 Аптека, п. Балахта, ул. Ленина, 54а | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СЦТ № 18 Котельная № 6 ЦРБ, п. Балахта, ул. Советская, 113, стр. 1 | 1,4500 | 1,4500 | 1,4500 | 1,4500 | 1,4500 | 1,4500 | 1,4500 | 1,4500 |
| Терморобот Тр-600, п. Балахта, ул. Богаткова, 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Терморобот ТР-200, п. Балахта, ул. Чайковского, 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |

В разрабатываемой схеме теплоснабжения предлагается мероприятие по переводу потребителей на закрытую схему подключения. В такой схеме подготовка горячей воды будет осуществляется непосредственно у потребителя, а компенсация водоразбора будет осуществляться из систем водоснабжения потребителей, а не из тепловой сети.

Полный перевод на закрытую схему подключения позволит:

-отделить контуры системы теплоснабжения от контуров потребителей и, как следствие, сократить расходы подпиточной воды на ЦТП;

-исключить влияние возможных загрязнений теплоносителя у потребителей (в виду подключения производственных потребителей) на режим работы тепловой сети;

-повысить качество воды, идущей на горячее водоснабжения, у конечных потребителей, поскольку вода будет браться из холодного водопровода надлежащего питьевого качества;

-стабилизировать гидравлический режим в тепловых сетях, что приведет к повышению качества теплоснабжения в целом.

Часть 3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ

Данные о баках-аккумуляторах ресурсоснабжающими организациями не предоставлена.

Часть 4. НОРМАТИВНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ (ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И АВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ) ЧАСОВОЙ РАСХОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Учет теплоносителя отсутствует.

Часть 5. СУЩЕСТВУЮЩИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Таблица 6.5.1.1 - Прирост подпитки тепловой сети

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | Базовый год | 1 период |  |  |  |  | 2 период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2028 |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Терморобот Тр-600, п. Балахта, ул. Богаткова, 1 | Производительность ВПУ | л/ч | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | л/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Терморобот ТР-200, п. Балахта, ул. Чайковского, 40 | Производительность ВПУ | л/ч | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | л/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Часть 6. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ, ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Изменения отсутствуют.

Часть 7. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСЧЕТНЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ ВСЕХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Провести сравнительный анализ не представляется возможным, так как данные по фактическим потерям теплоносителя отсутствуют.

Часть 8. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ, ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Изменения отсутствуют.

ГЛАВА 7.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Часть 1. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010, развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

Поквартирное отопление в рассматриваемом регионе возможно только с использованием в качестве источника электрической энергии, поскольку установка индивидуального газового отопления невозможна в виду отсутствия подключения к системам газоснабжения. Практика применения индивидуальных электрических источников тепловой энергии описана в Главе 1 Обосновывающих материалов.

Часть 2. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РЕШЕНИЯМИ ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 3. АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ОТНЕСЕНИИ ТАКОГО ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕНОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОДУ ДОЛГОСРОЧНОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА МОЩНОСТИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД), В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок схемой теплоснабжения не предусмотрено.

Часть 5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Объекты, работающие в режиме комбинированной выработки, отсутствуют.

Часть 6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ КОТЕЛЬНЫХ В ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, С ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле экономически не обоснована в виду малой существующей и перспективных тепловых нагрузок.

Часть 7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В виду значительной территориальной удаленности зон действия источников тепловой энергии друг от друга невозможно перераспределить тепловые нагрузки между ними.

Часть 8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На территории п. Балахта отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Часть 9. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ) ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 11. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ

Одной из особенностей муниципального образования п. Балахта с подведомственной территорией является отсутствие магистрального газа, поэтому основным топливом источников тепловой энергии является Уголь. В виду отсутствия газа, организация индивидуального теплоснабжения проблематична. В рассматриваемых нами элементах территориального деления индивидуальное теплоснабжение не выгодно.

Часть 12. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Таблица 7.12.1 - Прирост тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения СЦТ № 18 Котельная МКУ, п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 3

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учетом потерь в сетях), Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 6,8800 | 0,0770 | 6,8030 | 4,9906 | 0,5800 | 5,5706 | 1,2324 |
| 2022 | 6,8800 | 0,0770 | 6,8030 | 4,9906 | 0,5800 | 5,5706 | 1,2324 |
| 2023 | 6,8800 | 0,0770 | 6,8030 | 4,9906 | 0,5800 | 5,5706 | 1,2324 |
| 2024 | 6,8800 | 0,0770 | 6,8030 | 4,9906 | 0,5800 | 5,5706 | 1,2324 |
| 2025 | 6,8800 | 0,0770 | 6,8030 | 4,9906 | 0,5800 | 5,5706 | 1,2324 |
| 2026 | 6,8800 | 0,0770 | 6,8030 | 4,9906 | 0,5800 | 5,5706 | 1,2324 |
| 2027 | 6,8800 | 0,0770 | 6,8030 | 4,9906 | 0,5800 | 5,5706 | 1,2324 |
| 2028 | 6,8800 | 0,0770 | 6,8030 | 4,9906 | 0,5800 | 5,5706 | 1,2324 |

Таблица 7.12.2 - Прирост тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения СЦТ № 18 Котельная № 5 Аптека, п. Балахта, ул. Ленина, 54а

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учетом потерь в сетях), Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 1,0400 | 0,0030 | 1,0370 | 0,2523 | 0,0220 | 0,2743 | 0,7627 |
| 2022 | 1,0400 | 0,0030 | 1,0370 | 0,2523 | 0,0220 | 0,2743 | 0,7627 |
| 2023 | 1,0400 | 0,0030 | 1,0370 | 0,2523 | 0,0220 | 0,2743 | 0,7627 |
| 2024 | 1,0400 | 0,0030 | 1,0370 | 0,2523 | 0,0220 | 0,2743 | 0,7627 |
| 2025 | 1,0400 | 0,0030 | 1,0370 | 0,2523 | 0,0220 | 0,2743 | 0,7627 |
| 2026 | 1,0400 | 0,0030 | 1,0370 | 0,2523 | 0,0220 | 0,2743 | 0,7627 |
| 2027 | 1,0400 | 0,0030 | 1,0370 | 0,2523 | 0,0220 | 0,2743 | 0,7627 |
| 2028 | 1,0400 | 0,0030 | 1,0370 | 0,2523 | 0,0220 | 0,2743 | 0,7627 |

Таблица 7.12.3 - Прирост тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения СЦТ № 18 Котельная № 6 ЦРБ, п. Балахта, ул. Советская, 113, стр. 1

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учетом потерь в сетях), Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 3,1600 | 0,0100 | 3,1500 | 0,8748 | 0,1100 | 0,9848 | 2,1652 |
| 2022 | 3,1600 | 0,0100 | 3,1500 | 0,8748 | 0,1100 | 0,9848 | 2,1652 |
| 2023 | 3,1600 | 0,0100 | 3,1500 | 0,8748 | 0,1100 | 0,9848 | 2,1652 |
| 2024 | 3,1600 | 0,0100 | 3,1500 | 0,8748 | 0,1100 | 0,9848 | 2,1652 |
| 2025 | 3,1600 | 0,0100 | 3,1500 | 0,8748 | 0,1100 | 0,9848 | 2,1652 |
| 2026 | 3,1600 | 0,0100 | 3,1500 | 0,8748 | 0,1100 | 0,9848 | 2,1652 |
| 2027 | 3,1600 | 0,0100 | 3,1500 | 0,8748 | 0,1100 | 0,9848 | 2,1652 |
| 2028 | 3,1600 | 0,0100 | 3,1500 | 0,8748 | 0,1100 | 0,9848 | 2,1652 |

Таблица 7.12.4 - Прирост тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения Терморобот Тр-600, п. Балахта, ул. Богаткова, 1

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учетом потерь в сетях), Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0,5160 | 0,0000 | 0,5160 | 0,3636 | 0,0000 | 0,3636 | 0,1524 |
| 2022 | 0,5160 | 0,0000 | 0,5160 | 0,3636 | 0,0000 | 0,3636 | 0,1524 |
| 2023 | 0,5160 | 0,0000 | 0,5160 | 0,3636 | 0,0000 | 0,3636 | 0,1524 |
| 2024 | 0,5160 | 0,0000 | 0,5160 | 0,3636 | 0,0000 | 0,3636 | 0,1524 |
| 2025 | 0,5160 | 0,0000 | 0,5160 | 0,3636 | 0,0000 | 0,3636 | 0,1524 |
| 2026 | 0,5160 | 0,0000 | 0,5160 | 0,3636 | 0,0000 | 0,3636 | 0,1524 |
| 2027 | 0,5160 | 0,0000 | 0,5160 | 0,3636 | 0,0000 | 0,3636 | 0,1524 |
| 2028 | 0,5160 | 0,0000 | 0,5160 | 0,3636 | 0,0000 | 0,3636 | 0,1524 |

Таблица 7.12.5 - Прирост тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения Терморобот ТР-200, п. Балахта, ул. Чайковского, 40

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учетом потерь в сетях), Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0,1720 | 0,0000 | 0,1720 | 0,0695 | 0,0000 | 0,0695 | 0,1025 |
| 2022 | 0,1720 | 0,0000 | 0,1720 | 0,0695 | 0,0000 | 0,0695 | 0,1025 |
| 2023 | 0,1720 | 0,0000 | 0,1720 | 0,0695 | 0,0000 | 0,0695 | 0,1025 |
| 2024 | 0,1720 | 0,0000 | 0,1720 | 0,0695 | 0,0000 | 0,0695 | 0,1025 |
| 2025 | 0,1720 | 0,0000 | 0,1720 | 0,0695 | 0,0000 | 0,0695 | 0,1025 |
| 2026 | 0,1720 | 0,0000 | 0,1720 | 0,0695 | 0,0000 | 0,0695 | 0,1025 |
| 2027 | 0,1720 | 0,0000 | 0,1720 | 0,0695 | 0,0000 | 0,0695 | 0,1025 |
| 2028 | 0,1720 | 0,0000 | 0,1720 | 0,0695 | 0,0000 | 0,0695 | 0,1025 |

Часть 13. АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА

Указанные мероприятия не планируются.

Часть 14.  ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования п. Балахта сохраняется в существующем виде.

Часть 15. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАДИУСА ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от потребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при повышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения не целесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Часть 16. ПОКРЫТИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ, НЕ ОБЕСПЕЧЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ

Данные объекты отсутствуют

Часть 17. МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА БАЗЕ ПРИРОСТА ТЕПЛОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НА КОЛЛЕКТОРАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Данные объекты отсутствуют

Часть 18. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ ЗАГРУЗКИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ

Режимы загрузки источников тепловой энергии останутся неизменными.

Часть 19. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВИДАМ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТОПЛИВА

Уровень и объем потребления топлива не измениться с учетом перспективы. Виды потребляемого топлива останутся неизменными.

Часть 20. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ, РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ И ПРОШЕДШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

При актуализации Схемы теплоснабжения Глава скорректирована в соответствии с требованиями Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

ГЛАВА 8.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Часть 1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ЗОНЫ С ИЗБЫТКОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой мощности источников тепловой энергии не планируется.

Часть 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ ВО ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На перспективу не планируется строительство новых объектов капитальной застройки. В связи с чем не предусматриваются мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Покрытие тепловых нагрузок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также индивидуальных жилых домов будет осуществляться от собственных источников тепла.

Часть 3. СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в муниципальном образовании, не запланирована.

Часть 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ

Схемой теплоснабжения предусмотрена перекладка сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене, одним из ожидаемых результатов реализации которых является снижение объема потерь тепловой энергии и, как следствие, повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения в целом.

Часть 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Повышение надежности в области транспортировки тепловой энергии неразрывно связано с резервированием (кольцеванием) магистральных участков теплосетей, а также наличие перемычек (резервных связей) с другими (неосновными) источниками теплоснабжения системы, то есть возможность аварийной схемы обеспечения от другого источника теплоисточника. На территории муниципального образования отсутствуют теплоисточники значительной мощности, способные покрыть полностью нагрузку при аварии на питающих магистралях других источников тепла.

Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля.

Часть 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки схемой не предусмотрена.

Часть 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА

Мероприятия по строительству линейных объектов инфраструктуры теплоснабжения направлены на обеспечение надежности и повышение эффективности теплоснабжения.

Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, включают:

- проведение комплексного обследования технико-экономического состояния систем теплоснабжения, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности в соответствии с требованиями федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- перекладку сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене.

Часть 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Строительство и реконструкции насосных станции не требуется.

Часть 9. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

При актуализации Глава скорректирована в соответствии с требованиями Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТИПАМ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЙ АБОНЕНСКИХ ВВОДОВ) К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Тепловой пункт (ТП) — один из главных элементов системы централизованного теплоснабжения зданий, выполняющий функции приема теплоносителя, преобразования (при необходимости) его параметров, распределения между потребителями тепловой энергии и учета ее расходования. В зависимости от предназначения, условий присоединения потребителей к тепловой сети, требований заказчика и др. ТП составляется из ряда отдельных функциональных узлов.

Предлагается для применения в схеме вновь проектируемых потребителей стандартные автоматизированные блочные тепловые пункты (БТП) полной заводской готовности, предназначенные для присоединения к тепловой сети различных систем теплопотребления и выполненные по типовым технологическим схемам с применением водоподогревателей на базе паяных или разборных пластинчатых теплообменников.

Актуальность перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые схемы обусловлена следующими причинами:

- в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий;

- существует, перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

- снижение расхода тепловой энергии на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

- снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;

- снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

- кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, ликвидация «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

Перевод закрытых систем ГВС на закрытые системы должен проводиться в три

этапа:

1) проектирование индивидуальных тепловых пунктов (ИТП);

2) приобретение оборудования;

3) строительство.

Часть 2. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного сезона внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 при отпуске тепла от источников тепловой энергии системы теплоснабжения применяется качественное регулирование (по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения) согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) К ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Для организации закрытой схемы горячего водоснабжения потребуется:

- выполнение гидравлического расчета тепловых сетей с учетом перехода на закрытую схему теплоснабжения с целью определения необходимости реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров и реконструкции ЦТП;

- реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров;

- реконструкция ЦТП с установкой теплообменных аппаратов и перекладкой квартальных тепловых сетей и сетей водоснабжения;

- оснащение потребителей, подключенных непосредственно к тепловым сетям по открытой схеме, теплообменниками ГВС;

- замена стальных трубопроводов ГВС в зданиях на полимерные трубопроводы;

- реконструкция сетей водоснабжения с перераспределением расходов воды от источников на ИТП;

- реконструкция систем водоподготовки на источниках.

При переходе на закрытую схему теплоснабжения рекомендуется организовать отдельный учет тепловой энергии на горячее водоснабжение в каждом тепловом пункте.

Применительно к новому строительству, проектирование тепловых сетей и сетей

водоснабжения должно учитывать условия независимых и закрытых схем.

Часть 4. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕХОДА ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Суммарная стоимость установки АИТП у всех потребителей п. Балахта с полным переходом на закрытую схему теплоснабжения на перспективу до 2028 года составит 2,770 млн.руб.

Кроме экономии на подпитке, снизится суммарный расход на сетевых насосах, что даст дополнительный положительный экономический эффект.

Отсутствие водоразбора из тепловой сети позволит прейти на стабильный постоянный гидравлический режим с качественным регулированием отпуска тепловой энергии, что сильно повысит качество теплоснабжения. У потребителей появится собственный инструмент регулирования качества и количества своего теплоснабжения, причем все регулировки внутри потребителя будут мало влиять на гидравлический режим работы всей тепловой сети, но при этом все искусственные «перетопы и недотопы» будут учитываться индивидуальными приборами учета. Реализация данного мероприятия планируется в период до 2021 г.

Часть 5. ОЦЕНКА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) И ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Ключевыми критериями для перехода на закрытую систему присоединения ГВС

будут являться:

1) Для источников и тепловых сетей:

-  увеличение срока службы водогрейных котлов;

-  увеличение срока службы магистральных и квартальных тепловых сетей;

-  снижение нагрузки на систему подпитки теплосети;

2) Для потребителей:

-  улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во

время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

- соответствие качества горячей воды санитарным нормам.

Переход на независимые схемы позволит широко применять автоматизацию

процессов регулирования и повышать надежность теплоснабжения. При внедрении,

совместно с «закрытием» системы ГВС независимых схем теплоснабжения городских

объектов, отопительное оборудование потребителей гидравлически изолируется от сетей

производителя тепла, что позволяет использовать более эффективные и безаварийные

режимы работы насосного оборудования как в автоматизированных индивидуальных

тепловых пунктах (АИТП) потребителя, так и на магистральных и внутриквартальных

сетях ресурсоснабжающих организаций (РСО).

Также следует отметить возможные эффекты для потребителей:

- снижение платежей за горячую воду при стоимости теплоносителя выше стоимости

водопроводной воды;

- соблюдение температуры горячей воды;

- уменьшение сливов при отсутствии циркуляции;

- повышение достоверности и снижение стоимости приборного учета.

Возможны эффекты от перехода также и для теплоснабжающей организации:

- ликвидация убытков при тарифе на теплоноситель ниже реальных затрат;

- возможность получения дополнительных доходов от эксплуатации ИТП;

- улучшение режимов в тепловых сетях с возможностью подключения новых

потребителей;

- повышение качества теплоносителя с уменьшением внутренней коррозии

оборудования.

Часть 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ

Источниками инвестиций могут быть бюджетные средства п. Балахта, средства ресурсоснабжающей организации, а также средства иных заинтересованных лиц в виде инвестиций.

Часть 7. ОПИСАНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРЕОБОРУДОВАННЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ

Изменения отсутствуют.

ГЛАВА 10.  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Часть 1. РАСЧЕТЫ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ЧАСОВЫХ И ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ОСНОВНОГО ВИДА ТОПЛИВА ДЛЯ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО ПЕРИОДОВ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Таблица 10.1.1 - Перспективное потребление основного топлива источниками тепловой энергии

| Показатель | Ед.изм | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «КрасЭко» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СЦТ № 18 Котельная МКУ, п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 1302,8000 | 1302,8000 | 1302,8000 | 1302,8000 | 1302,8000 | 1302,8000 | 1302,8000 | 1302,8000 |
| Летний | т.у.т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 1302,8000 | 1302,8000 | 1302,8000 | 1302,8000 | 1302,8000 | 1302,8000 | 1302,8000 | 1302,8000 |
|  | т. | 2524820,0000 | 2524820,0000 | 2524820,0000 | 2524820,0000 | 2524820,0000 | 2524820,0000 | 2524820,0000 | 2524820,0000 |
| Максимально часовой расход | т./час | 674884,3860 | 674884,3860 | 674884,3860 | 674884,3860 | 674884,3860 | 674884,3860 | 674884,3860 | 674884,3860 |
| СЦТ № 18 Котельная № 5 Аптека, п. Балахта, ул. Ленина, 54а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 191,2100 | 191,2100 | 191,2100 | 191,2100 | 191,2100 | 191,2100 | 191,2100 | 191,2100 |
| Летний | т.у.т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 191,2100 | 191,2100 | 191,2100 | 191,2100 | 191,2100 | 191,2100 | 191,2100 | 191,2100 |
|  | т. | 370570,0000 | 370570,0000 | 370570,0000 | 370570,0000 | 370570,0000 | 370570,0000 | 370570,0000 | 370570,0000 |
| Максимально часовой расход | т./час | 99053,3610 | 99053,3610 | 99053,3610 | 99053,3610 | 99053,3610 | 99053,3610 | 99053,3610 | 99053,3610 |
| СЦТ № 18 Котельная № 6 ЦРБ, п. Балахта, ул. Советская, 113, стр. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 430,1800 | 430,1800 | 430,1800 | 430,1800 | 430,1800 | 430,1800 | 430,1800 | 430,1800 |
| Летний | т.у.т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 430,1800 | 430,1800 | 430,1800 | 430,1800 | 430,1800 | 430,1800 | 430,1800 | 430,1800 |
|  | т. | 833683,0000 | 833683,0000 | 833683,0000 | 833683,0000 | 833683,0000 | 833683,0000 | 833683,0000 | 833683,0000 |
| Максимально часовой расход | т./час | 222843,4659 | 222843,4659 | 222843,4659 | 222843,4659 | 222843,4659 | 222843,4659 | 222843,4659 | 222843,4659 |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Терморобот Тр-600, п. Балахта, ул. Богаткова, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 114,7900 | 107,2000 | 107,2000 | 107,2000 | 107,2000 | 107,2000 | 107,2000 | 107,2000 |
| Летний | т.у.т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 114,7900 | 107,2000 | 107,2000 | 107,2000 | 107,2000 | 107,2000 | 107,2000 | 107,2000 |
|  | т. | 165310,0000 | 154380,0000 | 154380,0000 | 154380,0000 | 154380,0000 | 154380,0000 | 154380,0000 | 154380,0000 |
| Максимально часовой расход | т./час | 44187,3630 | 41265,7740 | 41265,7740 | 41265,7740 | 41265,7740 | 41265,7740 | 41265,7740 | 41265,7740 |
| Терморобот ТР-200, п. Балахта, ул. Чайковского, 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний | т.у.т. | 55,6500 | 70,6300 | 70,6300 | 70,6300 | 70,6300 | 70,6300 | 70,6300 | 70,6300 |
| Летний | т.у.т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Годовое потребление | т.у.т. | 55,6500 | 70,6300 | 70,6300 | 70,6300 | 70,6300 | 70,6300 | 70,6300 | 70,6300 |
|  | т. | 80140,0000 | 101710,0000 | 101710,0000 | 101710,0000 | 101710,0000 | 101710,0000 | 101710,0000 | 101710,0000 |
| Максимально часовой расход | т./час | 21421,4220 | 27187,0830 | 27187,0830 | 27187,0830 | 27187,0830 | 27187,0830 | 27187,0830 | 27187,0830 |

ЧАСТЬ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА

Норматив создания запасов топлива на котельных рассчитывается в соответствии с «Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)» утвержденным приказом Минэнерго России от 10.08.2012 г. № 377.

Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ) определяется для котельных в размере, обеспечивающем поддержание плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года. Для электростанций и котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу.

Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:

где Qmax - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сут.;

Hcp.m - расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал;

K - коэффициент перевода натурального топлива в условное;

Т - длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут.

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется в зависимости от вида топлива и способа его доставки в соответствии с таблицей 10.2.1.

Таблица 10.2.1 – Количество суток на которые рассчитывается ННЗТ, в зависимости от вида топлива и его доставки

| Вид топлива | Способ доставки топлива | Объем запаса топлива, сут. |
| --- | --- | --- |
| твердое | железнодорожный транспорт | 14 |
|  | автотранспорт | 7 |
| жидкое | железнодорожный транспорт | 10 |
|  | автотранспорт | 5 |

В муниципальном образование на всех источниках тепловой энергии отсутствует резервное топливо.

Часть 3. ВИД ТОПЛИВА ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА.

Таблица 10.3.1 - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива

| № | Наименование теплового источника | Вид топлива | Фактический расход за 2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в т.у.т. | В натуральном выражении |
| АО «КрасЭко» |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | СЦТ № 18 Котельная МКУ, п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 3 | Уголь | 1302,8000 | 2524,8200 |
| 2 | СЦТ № 18 Котельная № 5 Аптека, п. Балахта, ул. Ленина, 54а | Уголь | 191,2100 | 370,5700 |
| 3 | СЦТ № 18 Котельная № 6 ЦРБ, п. Балахта, ул. Советская, 113, стр. 1 | Уголь | 430,1800 | 833,6830 |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |
| 4 | Терморобот Тр-600, п. Балахта, ул. Богаткова, 1 | Уголь | 114,7900 | 165,3100 |
| 5 | Терморобот ТР-200, п. Балахта, ул. Чайковского, 40 | Уголь | 55,6500 | 80,1400 |

На территории муниципального образования возобновляемые источники тепловой энергии отсутствуют, ввод новых либо реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.

Часть 4. ВИД ТОПЛИВА (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТОПЛИВОМ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛЬ, - ВИД ИСКОПАЕМОГО УГЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ ГОСТ 25543-2013 "УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ"), ИХ ДОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Для источников тепловой энергии расположенных на территории п. Балахта основным топливом для котельных является бурый уголь АО «Красноярсккрайуголь» Филиал «Переясловский разрез». Для котельной «Центральная» используется каменный уголь марки «Г» с Ургальского разреза.

Часть 5. ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ В ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВИД ТОПЛИВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПО СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СООТВЕТСВУЮЩЕМ ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ.

В муниципальном образовании п. Балахта преобладающим видом топлива является уголь.

Часть 6. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИИЯ ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА.

Направлений по переводу котельных на другие виды топлива отсутствуют.

Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТОПЛИВНЫХ БАЛАНСАХ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСТРОЕННЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

По сравнению с базовой версией Схемы теплоснабжения откорректировано согласно с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ОТКАЗАМ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ  СЕТЕЙ  (АВАРИЙНЫМ  СИТУАЦИЯМ),  СРЕДНЕЙ  ЧАСТОТЫ  ОТКАЗОВ УЧАСТКОВ  ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ  (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ)  В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж]. Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 1;

- тепловых сетей Кс= 1;

- потребителя теплоты Рпт= 1.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 1.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

Часть 2. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЯМ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ПРОИЗОШЛИ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ), СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Для анализа восстановлений применен количественный метод анализа.

По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

- отказы (инциденты, которые не считаются авариями);

- аварии.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:

«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:

2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».

Как показал статистический анализ инцидентов на тепловых сетях, за последние 5 лет аварийных ситуаций не возникало. Происходили только отказы.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице 11.2.1.

Таблица 11.2.1 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | до 54 |

В целом по МО время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА (АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ) И БЕЗОТКАЗНОЙ (БЕЗАВАРИЙНОЙ) РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ПРИСОЕДИНЕННЫМ К МАГИСТРАЛЬНЫМ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ТЕПЛОПРОВОДАМ

Результаты расчетов вероятности безотказной работы тепломагистралей, выполненные при первичной разработке Схемы теплоснабжения, по результатам расчета надежности тепломагистралей рекомендуются следующие мероприятия (в зависимости от рассчитанных показателей надежности):

1) рекомендуется при условии соблюдения нормативной надежности на расчетный срок и предусматривает:

- контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;

- экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

2) рекомендуется при условии несоблюдения нормативной надежности на расчетный срок и предусматривает:

- экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

- реконструкцию ветхих участков тепловых сетей, определяемых по результатам экспертного обследования технического состояния трубопроводов.

Часть 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПРОВОДОВ К НЕСЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Нарушения подачи теплоты на отопление могут привести к катастрофическим последствиям.

Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готовности, определяемыми для каждого узла-потребителя и представляющими собой вероятности того, что в произвольный момент времени в течение отопительного периода в j-й узел будет обеспечена подача расчетного количества тепла. Иначе, среднее значение доли отопительного сезона, в течение которой теплоснабжение потребителя в j-м узле не нарушается.

Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения потребителя (определяется для каждого потребителя расчетной схемы):

Kj = pO + ∑f∈Fj pf,

В СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» значение минимально допустимого показателя готовности системы теплоснабжения в целом принято равным 0,97 без выделения долей источника теплоты, тепловых сетей и потребителей.

Пропускная способность трубопроводов достаточна для пропуска расчетного расхода теплоносителя. На показатель готовности системы теплоснабжения больше всего влияют наличие участков тепловых сетей с сроком эксплуатации более 20-25 лет.

Часть 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НЕДООТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИЧИНЕ ОТКАЗОВ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) И ПРОСТОЕВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.

Часть 6. ПРИМЕНЕНИЕ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СИСТЕМ С ДУБЛИРОВАННЫМИ СВЯЗЯМИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НОРМАТИВНУЮ ГОТОВНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро-и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

Часть 7. УСТАНОВКА РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Установка резервного оборудования на расчетный срок не требуется и не предусматривается в связи с наличием резервов располагаемой мощности существующего оборудования.

Часть 8. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, позволяющая в случае аварии на одном из источников частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты, на расчетный срок, не предусматривается.

Часть 9. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СМЕЖНЫХ РАЙОНОВ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Резервирование тепловых сетей со смежными муниципальными образованиями отсутствуют.

Часть 10. УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Установка резервных насосных станции не требуется.

Часть 11. УСТАНОВКА БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ

Установка баков-аккумуляторов не требуется.

Часть 12. ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАСЧЕТУ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Методика и показатели надежности

Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 26 июля 2013 г. № 310) указания содержат методики расчета показателей надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения надежности на:

- высоконадежные;

- надежные;

- малонадежные;

- ненадежные.

Методические указания предназначены для использования теплоснабжающими, теплосетевыми организациями, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления при проведении анализа показателей и оценки надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов.

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на следующие категории:

- показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии;

- показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии;

- показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии;

- показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек;

- показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения;

- показатель относительного аварийного недоотпуска тепла;

- показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель);

- показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

- показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

- показатель наличия основных материально-технических ресурсов;

- показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;

- при отсутствии резервного электроснабжения Кэ = 0,6;

Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;

- при отсутствии резервного водоснабжения Кэ = 0,6;

Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (КТ) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

- при отсутствии резервного топлива Кт =0,5;

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб)

- полная обеспеченность Кт = 1,0;

- не обеспечена в размере 10% и менее Кт = 0,8;

- не обеспечена в размере более 10% Кт = 0,5;

Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии (Кр) и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

-от 90% –до 100% - Кр = 1,0;

- от 70% –до 90% - Кр = 0,7;

- от 50% – до 70% - Кр = 0,5;

- от 30% – до 50% - Кр = 0,3;

- менее 30% включительно - Кр = 0,2.

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

Кс = (Sэкспл.- Sветх)/ Sэкспл,

где Sэкспл-протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации

Sветх- протяженность ветхих тепловых сетей находящихся в эксплуатации

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям:

Иотк = nотк/S[1/(км*год)],

где nотк - количество отказов за предыдущий год;

S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)

- до 0,2 включительно – Котк тс = 1,0;

- от 0,2 - до 0,6 включительно - Котк = 0,8;

-от 0,8 - до 1,2 включительно - Котк = 0,6;

- свыше 1,2 - Котк = 0,5.

Показатель интенсивности отказов теплового источника (Котк ит), характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит):

Иотк ит=nотк/S [1/(км*год)],

где nотк- количество отказов за предыдущий год

S-протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения.

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит):

-до 0,2 включительно - Котк ит = 1,0;

-от 0,2 до 0,6 включительно - Котк ит = 0,8;

-от 0,6 - 1,2 включительно - Котк ит = 0,6.

Показатель относительного недоотпуска тепловой энергии (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

Qнед = Qоткл/Qфакт*100 [%],

где Qоткл - аварийный недоотпуск тепловой энергии потребителям;

Qфакт - фактический отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)

- до 0,1% включительно - Кнед = 1,0;

- от 0,1% -  до 0,3% включительно - Кнед = 0,8;

- от 0,3% - до 0,5% включительно - Кнед = 0,6;

- от 0,5% - до 1,0% включительно - Кнед = 0,5.

- свыше 1,0% - Кнед = 0,2.

Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения базируется на показателях:

-укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

-оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

-наличия основных материально-технических ресурсов;

-укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

Кгот=0,25*Кп+0,35*Км+0,3*Ктр+0,1*Кист

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:

| Кгот | (Кп; Км); Ктр | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85 -1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85 -1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | 0,5 и более | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | до 0,5 | неготовность |
| менее 0,7 | - | неготовность |

Оценка надежности систем теплоснабжения.

а) оценка надежности источников тепловой энергии.

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт, и Ки, источники тепловой энергии могут быть оценены как:

высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;

надежные          - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;

малонадежные    - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;

ненадежные показателей Кэ, Кв, Кт.

б) оценка надежности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надежности, тепловые сети могут быть оценены как:

высоконадежные       - более 0,9;

надежные                - 0,75 - 0,89;

малонадежные          - 0,5 - 0,74;

ненадежные             - менее 0,5

в) оценка надежности систем теплоснабжения в целом.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей.

Оценка надежности систем централизованного теплоснабжения МО п. Балахта представлена в таблице 11.3.2.

Таблица 11.3.2 - Оценка надежности систем централизованного теплоснабжения МО

| Наименование показателя | Котельная МКУ | Котельная №5 | Котельная №6 | Терморобот Тр-600 | Терморобот Тр-200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель надежности электроснабжения теплоисточника (Kэ) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Показатель надежности водоснабжения теплоисточника (Кв) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника (Кт) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель уровня резервирования теплоисточника и элементов тепловой сети (Кр) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Kотк.тс) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель интенсивности отказов теплового источника (Котк ит) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Kнед) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ (Кист) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (Кгот) | удовлетворительная готовность | удовлетворительная готовность | удовлетворительная готовность | удовлетворительная готовность | удовлетворительная готовность |
| оценка надежности источников тепловой энергии | надежные | надежные | надежные | надежные | надежные |
| оценка надежности тепловых сетей | малонадежные | надежные | малонадежные | малонадежные | малонадежные |
| оценка надежности систем теплоснабжения в целом | надежные | надежные | надежные | надежные | надежные |

Часть 13. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОКАЗАТЕЛЯХ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Уточнена динамика отказов на тепловых сетях за ретроспективный период.

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

Часть 1. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

В таблице ниже представлены мероприятия, планируемые на тепловых сетях.

Таблица 12.1.1 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

| № | Содержание мероприятия | Ориентировочная сумма затрат, тыс. руб. без НДС | Период, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция котельной «ЦРБ» | 22 727,54 | 2025-2029 |

Часть 2. ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетные и внебюджетные.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Часть 3. РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

Расчет экономической эффективности инвестиций затрудняется тем, что проекты, предусмотренные схемой теплоснабжения, направлены, в первую очередь не на получение прибыли, а на выполнение мероприятий на устранение износа существующих теплосетей и мощностей, а также на выполнение требований законодательства.

Часть 4. РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения рассмотрены в Главе 14.

Часть 5. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБОСНОВАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ (ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ) В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИХ ФАКТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Глава откорректирована, в соответствии с требованиями ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции ПП РФ от 16.03.2019 г. №276).

ГЛАВА 13.  ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Таблица 13.1.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АО «КрасЭко» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ГПКК «ЦРКК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АО «КрасЭко» | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ГПКК «ЦРКК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), кгу.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «КрасЭко» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СЦТ № 18 Котельная МКУ, п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 3 | 0,0869 | 0,0869 | 0,0869 | 0,0869 | 0,0869 | 0,0869 | 0,0869 | 0,0869 |
| 2 | СЦТ № 18 Котельная № 5 Аптека, п. Балахта, ул. Ленина, 54а | 0,3337 | 0,3337 | 0,3337 | 0,3337 | 0,3337 | 0,3337 | 0,3337 | 0,3337 |
| 3 | СЦТ № 18 Котельная № 6 ЦРБ, п. Балахта, ул. Советская, 113, стр. 1 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,218 | 0,202 | 0,186 |
| Итого по: АО «КрасЭко» |  | 0,2075 | 0,2075 | 0,2075 | 0,2075 | 0,2075 | 0,2075 | 0,2075 | 0,2075 |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Терморобот Тр-600, п. Балахта, ул. Богаткова, 1 | 0,0541 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 |
| 5 | Терморобот ТР-200, п. Балахта, ул. Чайковского, 40 | 0,0139 | 0,0176 | 0,0176 | 0,0176 | 0,0176 | 0,0176 | 0,0176 | 0,0176 |
| Итого по: ГПКК «ЦРКК» |  | 0,0340 | 0,0341 | 0,0341 | 0,0341 | 0,0341 | 0,0341 | 0,0341 | 0,0341 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 0,1381 | 0,1381 | 0,1381 | 0,1381 | 0,1381 | 0,1381 | 0,1381 | 0,1381 |
| г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «КрасЭко» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СЦТ № 18 Котельная МКУ, п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 3 | 4,7856 | 4,7856 | 4,7856 | 4,7856 | 4,7856 | 4,7856 | 4,7856 | 4,7856 |
| 2 | СЦТ № 18 Котельная № 5 Аптека, п. Балахта, ул. Ленина, 54а | 2,2311 | 2,2311 | 2,2311 | 2,2311 | 2,2311 | 2,2311 | 2,2311 | 2,2311 |
| 3 | СЦТ № 18 Котельная № 6 ЦРБ, п. Балахта, ул. Советская, 113, стр. 1 | 6,3738 | 6,3738 | 6,3738 | 6,3738 | 6,3738 | 6,3738 | 6,3738 | 6,3738 |
| Итого по: АО «КрасЭко» |  | 4,4635 | 4,4635 | 4,4635 | 4,4635 | 4,4635 | 4,4635 | 4,4635 | 4,4635 |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Терморобот Тр-600, п. Балахта, ул. Богаткова, 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5 | Терморобот ТР-200, п. Балахта, ул. Чайковского, 40 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого по: ГПКК «ЦРКК» |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 2,6781 | 2,6781 | 2,6781 | 2,6781 | 2,6781 | 2,6781 | 2,6781 | 2,6781 |
| д) коэффициент использования установленной тепловой мощности, о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «КрасЭко» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СЦТ № 18 Котельная МКУ, п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 3 | 82,0875 | 82,0875 | 82,0875 | 82,0875 | 82,0875 | 82,0875 | 82,0875 | 82,0875 |
| 2 | СЦТ № 18 Котельная № 5 Аптека, п. Балахта, ул. Ленина, 54а | 26,6654 | 26,6654 | 26,6654 | 26,6654 | 26,6654 | 26,6654 | 26,6654 | 26,6654 |
| 3 | СЦТ № 18 Котельная № 6 ЦРБ, п. Балахта, ул. Советская, 113, стр. 1 | 31,4815 | 31,4815 | 31,4815 | 31,4815 | 31,4815 | 31,4815 | 31,4815 | 31,4815 |
| Итого по: АО «КрасЭко» |  | 46,7448 | 46,7448 | 46,7448 | 46,7448 | 46,7448 | 46,7448 | 46,7448 | 46,7448 |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Терморобот Тр-600, п. Балахта, ул. Богаткова, 1 | 70,4671 | 70,4671 | 70,4671 | 70,4671 | 70,4671 | 70,4671 | 70,4671 | 70,4671 |
| 5 | Терморобот ТР-200, п. Балахта, ул. Чайковского, 40 | 40,4070 | 40,4070 | 40,4070 | 40,4070 | 40,4070 | 40,4070 | 40,4070 | 40,4070 |
| Итого по: ГПКК «ЦРКК» |  | 55,4370 | 55,4370 | 55,4370 | 55,4370 | 55,4370 | 55,4370 | 55,4370 | 55,4370 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 50,2217 | 50,2217 | 50,2217 | 50,2217 | 50,2217 | 50,2217 | 50,2217 | 50,2217 |
| е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «КрасЭко» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СЦТ № 18 Котельная МКУ, п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 3 | 141,9409 | 141,9409 | 141,9409 | 141,9409 | 141,9409 | 141,9409 | 141,9409 | 141,9409 |
| 2 | СЦТ № 18 Котельная № 5 Аптека, п. Балахта, ул. Ленина, 54а | 227,3720 | 227,3720 | 227,3720 | 227,3720 | 227,3720 | 227,3720 | 227,3720 | 227,3720 |
| 3 | СЦТ № 18 Котельная № 6 ЦРБ, п. Балахта, ул. Советская, 113, стр. 1 | 115,6772 | 115,6772 | 115,6772 | 115,6772 | 115,6772 | 115,6772 | 115,6772 | 115,6772 |
| Итого по: АО «КрасЭко» |  | 161,6634 | 161,6634 | 161,6634 | 161,6634 | 161,6634 | 161,6634 | 161,6634 | 161,6634 |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Терморобот Тр-600, п. Балахта, ул. Богаткова, 1 | 12,6509 | 12,6509 | 12,6509 | 12,6509 | 12,6509 | 12,6509 | 12,6509 | 12,6509 |
| 5 | Терморобот ТР-200, п. Балахта, ул. Чайковского, 40 | 87,1942 | 87,1942 | 87,1942 | 87,1942 | 87,1942 | 87,1942 | 87,1942 | 87,1942 |
| Итого по: ГПКК «ЦРКК» |  | 49,9226 | 49,9226 | 49,9226 | 49,9226 | 49,9226 | 49,9226 | 49,9226 | 49,9226 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 116,9670 | 116,9670 | 116,9670 | 116,9670 | 116,9670 | 116,9670 | 116,9670 | 116,9670 |
| ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа), о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, гу.т/(кВт·ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Часть 1. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава разработана впервые, в соответствии с требованиями ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции ПП РФ от 16.03.2019 г. №276). Смысловая часть отражает основные целевые показатели развития систем централизованного теплоснабжения МО.

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Часть 1. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей Схемы. Результаты расчет представлены в таблице 14.1.1 и 14.1.2.

Часть 2. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Представлены в таблице 14.1.1 и 14.1.2.

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ

Представлены в таблице 14.1.1 и 14.1.2.

Таблица 14.1.1 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления АО «КрасЭко»

| № | Наименование показателя | размерность | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 47123,689 | 49244,255 | 51460,246 | 53775,958 | 56195,876 | 58724,69 | 61367,301 | 64128,83 |
| 2 | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 13,536 | 13,536 | 13,536 | 13,536 | 13,536 | 13,536 | 13,536 | 13,536 |
| 3 | Тариф | Руб./Гкал | 3481,36 | 3638,02 | 3801,73 | 3972,81 | 4151,59 | 4338,41 | 4533,64 | 4737,65 |

Таблица 14.1.2 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления ГПКК «ЦРКК»

| № | Наименование показателя | размерность | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 27589,695 | 28831,2313 | 30128,637 | 31484,425 | 32901,224 | 34381,78 | 35928,96 | 37545,763 |
| 2 | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 6,125 | 6,125 | 6,125 | 6,125 | 6,125 | 6,125 | 6,125 | 6,125 |
| 3 | Тариф | Руб./Гкал | 4504,44 | 4707,14 | 4918,96 | 5140,31 | 5371,63 | 5613,35 | 5865,95 | 6129,92 |

Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Данная глава откорректирована в соответствии с полученными данными.

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Часть 1. РЕЕСТР СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В таблице представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в муниципальном образовании п. Балахта.

Таблица 15.1.1 - Перечень теплоснабжающих организаций

| № | Источник тепловой энергии | РСО |
| --- | --- | --- |
| 1 | СЦТ № 18 Котельная МКУ, п. Балахта, ул. Молодогвардейцев, 3 | АО «КрасЭко» |
| 2 | СЦТ № 18 Котельная № 5 Аптека, п. Балахта, ул. Ленина, 54а |  |
| 3 | СЦТ № 18 Котельная № 6 ЦРБ, п. Балахта, ул. Советская, 113, стр. 1 |  |
| 4 | Терморобот Тр-600, п. Балахта, ул. Богаткова, 1 | ГПКК «ЦРКК» |
| 5 | Терморобот ТР-200, п. Балахта, ул. Чайковского, 40 |  |

Часть 2. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Таблица 15.2.1 - Реестр теплоснабжающих организаций

| № | Наименование организации | Статус организации | Зона действия | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «КрасЭко» | Теплоснабжающая организация,Теплосетевая организация | п. Балахта | Постановление Администрации поселка Балахта от 02.11.2017г №290 |

Часть 3. ОСНОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории городского округа организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 -10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.

Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.  критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 установлены ПП РФ от 08.08.2012 № 808 могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Обоснование решений о присвоении статуса ЕТО на территории п. Балахта муниципального образования: АО «КрасЭко» - постановление Администрации поселка Балахта от 02.11.2017г №290 «О наделении статусом единой теплоснабжающей организации на территории поселка Балахта».

Часть 4. ЗАЯВКИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДАННЫЕ В РАМКАХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки теплоснабжающих организаций, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

Часть 5. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

Границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций находятся в п. Балахта.

Часть 6. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗОНАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОИЗОШЕДШИХ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, И АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ В РЕЕСТРЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И РЕЕСТРЕ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ) С ОПИСАНИЕМ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

За период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций - не произошло.

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии не предусмотрены.

Часть 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

В таблице 16.2.1 приведены объёмы инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей и сооружений на них.

Таблица 16.2.1 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей

| № | Содержание мероприятия | Ориентировочная сумма затрат, тыс. руб. | Период, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт изношенных сетей | 80000 | 2022-2028 |

Часть 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ОТ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Суммарная стоимость установки АИТП у всех потребителей п. Балахта  и с полным переходом на закрытую схему теплоснабжения на перспективу до 2028 года составит 2770000 руб.

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перечень замечаний и предложений были направлены в формате предоставленных исходных данных.

ГЛАВА 18.  СВОДНЫЙ  ТОМ  ИЗМЕНЕНИЙ,  ВЫПОЛНЕННЫХ  В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В ходе проведения актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования с подведомственной территорией были внесены изменения в следующие разделы:

Было откорректировано согласно постановлению Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" и предоставленным данным ресурсоснабжающих организаций и администрации МО п. Балахта сельсовет.

Утверждаемая часть

Утверждаемая часть полностью переделано в соответствии с постановлением Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" с изменениями от 16 марта 2019 года

Обосновывающие материалы

Обосновывающие материалы переделаны в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" с изменениями от 16 марта 2019 года.